# OPIS TECHNICZNY

do projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego wraz                        z przepompownią ścieków do budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 21 (dz. nr 373/5) w Wielkiej Nieszawce gm. Wielka Nieszawka.

## I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Zlecenie użytkownika.

2.Mapa  sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500.

3.Warunki techniczne wydane przez Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

4.Pomiary w terenie.

### II. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przyłącze kanalizacji sanitarnej, przewód tłoczny wraz z przepompownią ścieków do budynku mieszkalnego przy                      ul. Przemysłowej 21 (dz. nr 373/5) w Wielkiej Nieszawce gm. Wielka Nieszawka.

### III. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU

Na terenie objętym Projektem Budowlanym znajduje się następujące uzbrojenie:

- wodociąg,

- kanalizacja sanitarna,

- linia kablowa energetyczna,

- kanalizacja telefoniczna

### IV. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEWÓD TŁOCZNY

1. Projektowane odwodnienie wykopów

W miejscach gdzie woda gruntowa występuje powyżej dna wykopów projektuje się wykonanie instalacji odwodnieniowych.

W zależności od występujących warunków gruntowo-wodnych i wymaganej depresji przyjęto odwodnienie igłofiltrami i drenażem. Na odcinkach gdzie wymagana depresja przekracza 0,5m przy gruntach przepuszczalnych przyjęto odwodnienie igłofiltrami. Na odcinkach gdzie depresja jest mniejsza od 0,5m przy gruntach przepuszczalnych oraz na odcinkach gdzie występują grunty słabo przepuszczalne przyjęto odwodnienie drenażem. Ze względu na możliwość wystąpienia frakcji gliniastej igłofiltry wykonać w obsypce filtracyjnej.

Przyjęto odwodnienie dwustronne igłofiltrami, igły wykonać w obsypce filtracyjnej. Dla każdego zestawu igłofiltrów podłączona jest jedna pompa typu APM-80/250 E o mocy 4,0KW. Moc  instalowana na działkę wynosi 8,0KW.

Odprowadzenie wypompowanej wody przewidzieć do istn. rowów melioracyjnych. Do tego celu należy zamontować tymczasowy przewód tłoczny, stalowy Ø 150mm, o połączeniach kołnierzowych.

Wszystkie igłofiltry wpłukiwane wewnątrz wykopu. Przejścia z robotami                   z jednej działki na drugą należy dokonywać w sposób płynny, zasilanie pomp                             z tymczasowej linii zasilającej plac budowy. Należy przewidzieć rezerwowe zasilanie z agregatów prądotwórczych.

###### 2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie ścieków projektuje się do istn. kanału sanitarnego Ø 200mm poprzez przyłącze kanalizacji sanitarnej, przepompownię ścieków, przewód tłoczny Ø 65mm, studnię rozprężną Ø 1200mm i kanał grawitacyjny Ø 160mm. Na istn. przyłączu kanalizacyjnym Ø 200mm proj. się wykonanie studni kanalizacyjnej S2.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej proj. się z rur PVC Ø 160mm typ ciężki „S”                o klasie sztywności SN8kPa łączonych na uszczelki gumowe.

Sposób prowadzenia przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz jego spadek, pokazano na zał. do projektu profilu.

W dnach studni kanalizacyjnych wykonać przepływowe rowki o profilu odpowiadającym profilowi łączonych przewodów. Studnie kanalizacyjne wykonać          z kręgów żelbetowych zgodnie z dokumentacją typową

- typ I/1A – wg KB.4.4.12.1(7)  dn. 1200mm

Ściany studni zaizolować zewnętrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym                  na zimno (BITIZOL 2R + 2 Pg). Studnie przykryć płytą nastudzienną dn. 1440mm   z włazem żeliwnym typu ciężkiego. Płyty nastudzienne studni osadzić                              na pierścieniach odciążających. Rzędne posadowienia pokryw włazów należy dostosować do istniejącego terenu. Studnie kanalizacyjne wyposażyć                    w stopnie złazowe żeliwne wg SWW-0614-499-1.

Część przydenną studzienek wraz z płytą denną wykonać jako wylewane                  na mokro z betonu B-15. Grubość ścianki 20cm, grubość płyty dennej 25cm.

Pod płytą denną wykonać warstwę wyrównawczą chudego betonu grubości 10cm.  W dnach studzienek wyprofilować kinety z betonu  B-15. Przejście kanałów przez ściany studzienki wykonać w tulejach stalowych dla kanału                 Ø 160mm – Ø 250mm. Przestrzeń pomiędzy przewodem a tuleją uszczelnić sznurem konopnym smołowanym i pastą silikonową. W miejsce tulei stalowych można stosować typowe przejście z PCV uszczelniane uszczelką gumową.

3. Przewód tłoczny

Przewód tłoczny zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE-HD Ø 65mm,                          szereg SDR 17 (PN8). Przewód tłoczny wykonać zgodnie z załączonym profilem na średniej głębokości 1,40m. Na załamaniach trasy wykonać bloki oporowe. Rurociągi po zamontowaniu poddać próbie ciśnieniowej na ciś. 6atm. Włączenie proj. przewodu tłocznego do kanału sanitarnego Ø 200mm wprowadzić przez studnie rozprężną Ø 1200mm i kanał grawitacyjny Ø 160mm z rur PVC typ ciężki „S” o klasie sztywności SN8kPa łączonych na uszczelki gumowe.

Przewód tłoczny w miejscu przejścia pod ulicą Przemysłową należy wykonać metodą przewiertu sterowanego, w rurze ochronnej z PE-HD Ø 110,2 x 7,4mm L=18,0m w sposób gwarantujący stabilność nawierzchni.

4. Roboty kanalizacyjne. Zastosowane materiały i zalecenia wykonawcze

Kierunek wykonywania kanałów powinien być zawsze zgodny z kierunkiem określonym w zasadach sztuki budowlanej – tj. w górę od odbiornika. Zapewni             to prawidłowy spadek kanałów i właściwe odwodnienie prowadzonych prac. Inną kolejność robót wykonawca może przyjąć na koszt i ryzyko własne.

Dodatkowo dno wykopu należy utrzymać w stanie trwale odwodnionym. Projektowana kanalizacja będzie wymagała wykonywania wykopów o ścianach pionowych. Projekt nie zawiera szczegółów technicznych przedstawiających rozwiązania ewentualnych kolizji projektowanych kanałów z sieciami uzbrojenia podziemnego. Kolizje takie nie powinny wystąpić. W przypadku jednak wystąpienia takiej kolizji rozwiązania te zarówno sytuacyjne jak i wysokościowe (o ile zaistnieje taka potrzeba) przedstawione będą w trybie nadzoru autorskiego.

V. Przepompownia ścieków

Przepompownię ścieków zaprojektowano jako obiekt gotowy wykonany                                 z polimerobetonu (zbrojone), posadowioną na ławie żelbetowej. Dobór przepompowni zawarty jest w karcie informacyjnej. Wyposażenie przepompowni zawarte jest w karcie - charakterystyka przepompowni.

Zasilenie w energię elektryczną, sterowanie i sygnalizacja

Powyższe należy wykonać zgodnie z zał. do projektu budowlanego opracowaniem. Sterowanie pracą przepompowni odbywać się będzie automatycznie za pomocą sygnalizatorów poziomu ścieków w komorze czerpalnej.

Wentylacja przepompowni

Wentylacja zbiornika rurą wywiewną i nawiewną Ø 110/160mm, H = 2,0m wchodząca w skład wyposażenia zbiornika przepompowni.

Obsługa przepompowni

Do obsługi przepompowni nie przewiduje się stałego zatrudnienia. Praca pomp sterowana będzie automatycznie. Okresowe przeglądy i konserwacja wykonywane będą przez pracowników oczyszczalni ścieków. Stan awaryjny sygnalizowany będzie sygnałem świetlnym i dźwiękowym na terenie przepompowni. Obsługa przepompowni nie wymaga schodzenia do zbiornika czerpalnego.

Pompy będą wyciągane na prowadnicach stalowych kwasoodpornych do poziomu terenu. Prace w przepompowni powinny się odbywać z zachowaniem wymogów Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993                 w sprawie bhp  w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. nr 96 z 1993 r.)

Montaż i demontaż pomp w przepompowni ścieków

Pompa KSB pracuje zanurzona w ściekach. Pompa montowana jest                      w komorze przez zsunięcie jej na prowadnicach i osadzona na kolanie stopowym. Na dole następuje samoczynne połączenie pompy z przewodem tłocznym.

Mechanizm prowadzenia pompy czyli prowadnica wykonana jest z dwóch równolegle prowadzonych rur ze stali kwasoodpornej, zamocowanych z jednej strony na kolanie sprzęgającym, a z drugiej strony mocowanych do górnej części obudowy przepompowni. Powyższe rozwiązanie umożliwia opuszczenie pomp            z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do zbiornika.

Podniesienie pompy do góry za pomocą łańcucha powoduje automatycznie odłączenie od kolana stopowego, co umożliwia wyjęcie pompy celem jej oczyszczenia lub wykonania przeglądu. Kolano stopowe, prowadnice i łańcuch zamontowane są w zbiornikach na stałe.

Układ zasilająco sterowniczy

Szafa sterowniczo – zasilająca zainstalowana jest na zewnątrz na fundamencie betonowym. Układ zasilająco – sterujący jest w podwójnej obudowie wykonanej z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym. Obudowa skrzynki jest zamykana, odporna na warunki atmosferyczne. Układy sterujące oraz oprzyrządowanie zapewniają pełną automatyczną pracę przepompowni, sygnalizowanie awarii.

Ponadto skrzynka pełni role zasilania, kontroli i zabezpieczenia przed zwarciem i przeciążeniem silnika pompy.

###### Strefa uciążliwego oddziaływania

Ze względu na bezskratkowy charakter przepompowni, niezależne zasilenie energetyczne, jak też przyjętą technologię pracy proponuje się nie przyjmować  strefy uciążliwego oddziaływania.

Przed wejściem do komory należy:

- sprawdzić czy nie ma gazu trującego

- wyłączyć komorę z pracy pomp

- opróżnić komorę

- zdemontować pompy

Prace wewnątrz komory czerpalnej należy traktować jako szczególnie niebezpieczne

Powinny się one odbywać z zachowaniem wymagań Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 93.10.01 w sprawie BHP w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. nr 96 z 1993r.).

Schodzący do komory czerpalnej pracownik powinien mieć założone szelkowe pasy bezpieczeństwa  z przymocowaną linką bezpieczeństwa oraz asekurację dwóch pracowników na poziomie terenu. Przed rozpoczęciem prac, komorę należy przewietrzyć (10 wymian na godzinę).

W czasie prowadzenia robót w komorze czerpalnej powinna być zainstalowana wentylacja nawiewna mechaniczna-wentylator przenośny                      z giętkim wężem.

Uwagi ogólne

Projektowana przepompownia ścieków jest przepompownią bezobsługową. Zminimalizowano czynności obsługowe i konserwacyjne w wyniku zastosowania pomp zatapialnych, automatycznie sterowanych.

Wykonawca przepompowni zapewni rozruch technologiczny przepompowni             a na wszystkie zamontowane urządzenia dostarczy certyfikaty oraz stosowne zgodności zgodnie z art. 20.1 Ustawy o Normalizacji.

VI. WYKONAWSTWO ROBÓT ZIEMNYCH

Zasyp rurociągów składa się z dwóch warstw:

- warstwy ochronnej rury – tzw. obsypki

- warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.

Zasyp rurociągów przeprowadza się w trzech etapach. Etap I to wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, etap II – po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń                     i warstwy redystrybucji obciążeń, etap III to zasyp wykopu gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka umocnień i rozpór ścian wykopów.

Obsypkę piaskiem należy przeprowadzić 20cm ponad wierzch rurociągu. Całość zasypek prowadzić z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu zagęszczającego. Wykopy zagęszczać do wskaźnika ID min =1,00. Wykonawca winien przedstawić inwestorowi wyniki badań wskaźnika zagęszczenia gruntu.

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanałów gruntem piaszczystym wystąpią znaczne nadwyżki ilości mas ziemnych.

Grunt stanowiący nadmiar nie nadaje się do wbudowania, więc należy go odwozić na wysyp wskazany przez inwestora, a na wysypie starannie rozplantować w sposób uzgodniony z inwestorem.

## VII. WYKAZ NORM I INSTRUKCJI

1. W opracowaniu niniejszych warunków wykorzystano następujące normy                             i instrukcje dla kanalizacji sanitarnej:

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania                       i badania przy odbiorze

- PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania                       i badania przy odbiorze

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

- PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne            i definicje

- PN-EN752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

- PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

- PN-EN-752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko

- PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

- PN-72B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze,

- PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych            T- II Instalacje sanitarne i przemysłowe COBRTI „Instal” 1987

- Rozporządzenie MGPiB z dnia 01.10.1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej

## VIII. UWAGI  DLA  WYKONAWCY

1. Wytyczenia trasy przyłącza kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego dokona uprawniona jednostka geodezyjna z zachowaniem bezpiecznych odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego.

2.Przy realizacji robót należy przestrzegać wymogów określonych w:„Warunkach   technicznych   wykonania  i   odbioru  robót   budowlano -montażowych cz.II; Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych”. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie przepisów bhp.

3.Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić użytkowników istniejącego  uzbrojenia  podziemnego o  terminie rozpoczęcia  robót.

4.Należy wykonać przejścia i przejazdy dla ruchu pieszego i kołowego zgodnie                 z obowiązującymi przepisami w zakresie bhp. Przejścia wykonać wraz                     z barierami ochronnymi.

5.Odsłonięte  w  czasie prowadzenia  robót  istniejące urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zawiadomić Firmy,  które                        te urządzenia eksploatują.

6.Wykonane odcinki przyłącza kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego przed zasypaniem zgłosić do zainwentaryzowania  służbie geodezyjnej, a następnie do odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru.

7.Teren  budowy  należy właściwie  oznakować,  wykopy zabezpieczyć wzdłuż                i od czoła. Z chwilą zapadnięcia zmroku - wykopy oświetlić.

8.Zmiany   w  stosunku  do  dokumentacji  technicznej wynikające z technologii robót lub nieznanych  w  czasie projektowania warunków miejscowych, będą  uzgodnione  bezpośrednio  w czasie prowadzenia robót z Projektantem                         i Inspektorem Nadzoru.

9.Teren po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

10.Roboty  ziemne  należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie   PN - 83  /  8836 - 02   „ Roboty  ziemne -   wykopy   otwarte   pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki  wykonania”.

11.Roboty ziemne prowadzić w 80% mechaniczne i w 20% ręcznie                          z zabezpieczeniem ścian wykopów zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie. Grunt z wykopów odkładany będzie wzdłuż linii budowanych przewodów, natomiast nadmiar wywożony będzie w miejsce wskazane przez Inwestora

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)

## I. STRONA TYTUŁOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przyłącze kanalizacji sanitarnej, przewód tłoczny wraz z przepompownią ścieków do budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 21 (dz. nr 373/5)                 w Wielkiej Nieszawce gm. Wielka Nieszawka.

2.Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Wielka Nieszawka

ul. Toruńska 12

87-165 Cierpice

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację

Pracownia Projektowa

Jan Kretkowski

ul. Rydygiera 36

87-100 Toruń

## II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Projektuje się budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego wraz z przepompownią ścieków do budynku mieszkalnego przy ul. Przemysłowej 21 (dz. nr 373/5) w Wielkiej Nieszawce gm. Wielka Nieszawka.

Kolejność realizacji przedsięwzięcia

- wytyczenie geodezyjne trasy przyłącza kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego;

- wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja poprzez przekopy poprzeczne;

- roboty ziemne prowadzone w 80% mechanicznie i w 20% ręcznie - na odkład;

- zabezpieczenie wykopów,

- montaż przyłącza kanalizacji sanitarnej,

- montaż przepompowni ścieków,

- montaż zasilania energetycznego,

- montaż przewodu tłocznego,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- odbiór techniczny,

- zasyp ręczny przyłącza kanalizacji sanitarnej, przewodu tłocznego,

- rozruch technologiczny,

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W pasie prowadzonych robót występują

- wodociąg,

- kanalizacja sanitarna,

- linia kablowa energetyczna,

- kanalizacja telefoniczna

3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać następujące elementy zagospodarowania terenu:

- wykopy na głębokości większej niż 1,5m;

- montaż rur kanalizacyjnych,

- montaż studni kanalizacyjnych,

- montaż przepompowni ścieków,

- montaż przewodu tłocznego,

- istn. uzbrojenie podziemne

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Podczas realizacji robót budowlanych występują następujące zagrożenia:

- przysypanie ziemią podczas wykonywania robót ziemnych;

- obsunięcia ziemi poza wypraskami szalunkowymi;

- obsunięcie bali rozporowych;

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robót;

- przypadkowe zsunięcie elementów, materiałów budowlanych do wykopu

- uszkodzenie istn. uzbrojenia podziemnego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót w zakresie bhp na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robót należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Zasady postępowania na wypadek powstania zagrożenia powinny być określone w trakcie przeszkolenia prowadzonego wśród wszystkich zatrudnionych pracowników (generalnego wykonawcy i podwykonawców                 z wpisem listy imiennej do księgi bhp i złożeniem podpisów).

Każdy pracownik, niezależnie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostać przeszkolony na poszczególnych stanowiskach pracy. Powyższe nadzoruje koordynator, będący jednocześnie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczność stosowania przez pracowników środków indywidualnej ochrony zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i buty ochronne, aparaty bezpieczeństwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczeństwa               i inne niezbędne dla bezpiecznego wykonywania robót.

Nadzorują to kierownicy poszczególnych zakresów robót i kierownik budowy

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych             w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wszelkie środki zapobiegające niebezpieczeństwom podczas prowadzenia robót branży budowlanej muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje się odstępstwa od tych przepisów ani nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie objętych przepisami