# OPIS TECHNICZNY

do projektu kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych, przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (dz. nr 350/19) przy ul. Złotej w Wielkiej Nieszawce gm. Wielka Nieszawka.

## I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Zlecenie użytkownika.

2.Mapa  sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500.

3.Warunki techniczne wydane przez Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce.

4.Pomiary w terenie.

### II. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych, przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego                      (dz. nr 350/19) przy ul. Złotej w Wielkiej Nieszawce gm. Wielka Nieszawka

### III. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU

Na terenie objętym Projektem budowlanym znajduje się następujące uzbrojenie:

- sieć wodociągowa,

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- kable energetyczne

### IV. KANALIZACJA SANITARNA, PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Projektowane odwodnienie wykopów

W miejscach gdzie woda gruntowa występuje powyżej dna wykopów projektuje się wykonanie instalacji odwodnieniowych.

W zależności od występujących warunków gruntowo-wodnych i wymaganej depresji przyjęto odwodnienie igłofiltrami i drenażem. Na odcinkach gdzie wymagana depresja przekracza 0,5m przy gruntach przepuszczalnych przyjęto odwodnienie igłofiltrami. Na odcinkach gdzie depresja jest mniejsza od 0,5m przy gruntach przepuszczalnych oraz na odcinkach gdzie występują grunty słabo przepuszczalne przyjęto odwodnienie drenażem. Ze względu na możliwość wystąpienia frakcji gliniastej igłofiltry wykonać w obsypce filtracyjnej.

Przyjęto odwodnienie dwustronne igłofiltrami, igły wykonać w obsypce filtracyjnej. Dla każdego zestawu igłofiltrów podłączona jest jedna pompa typu APM-80/250 E o mocy 4,0 KW. Moc  instalowana na działkę wynosi 8,0 KW.

Odprowadzenie wypompowanej wody przewidzieć do istn. rowów melioracyjnych. Do tego celu należy zamontować tymczasowy przewód tłoczny, stalowy Ø 150mm, o połączeniach kołnierzowych.

Wszystkie igłofiltry wpłukiwane wewnątrz wykopu. Przejścia z robotami                   z jednej działki na drugą należy dokonywać w sposób płynny, zasilanie pomp                             z tymczasowej linii zasilającej plac budowy. Należy przewidzieć rezerwowe zasilanie z agregatów prądotwórczych.

2. Kanalizacja sanitarna

Kanalizację sanitarną projektuje się wykonać z rur PVC  200mm typ ciężki „S” o klasie sztywności SN8kPa. Sposób  prowadzenia  przewodów  kanalizacji sanitarnej  oraz  ich  spadki, pokazano na załączonych do projektu profilach.

W dnach studni kanalizacyjnych S1 S2 S3 S4 S5 wykonać przepływowe rowki  o profilu odpowiadającym profilowi łączonych przewodów. Studnie kanalizacyjne wykonać z kręgów żelbetowych zgodnie z dokumentacją typową

- typ I/1A – wg KB.4.4.12.1(7)  dn. 1200mm

Ściany studni zaizolować zewnętrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym                  na zimno (BITIZOL 2R + 2 Pg). Studnie przykryć płytą nastudzienną dn. 1440mm   z włazem żeliwnym typu ciężkiego. Płyty nastudzienne studni osadzić                              na pierścieniach odciążających.

Rzędne posadowienia pokryw włazów należy dostosować do istniejącego terenu. Studnie kanalizacyjne wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne wg SWW-0614-499-1.

Część przydenną studzienek wraz z płytą denną wykonać jako wylewane                  na mokro z betonu B-15. Grubość ścianki 20cm, grubość płyty dennej 25cm.

Pod płytą denną wykonać warstwę wyrównawczą chudego betonu grubości 10cm.  W dnach studzienek wyprofilować kinety z betonu  B-15. Przejście kanałów przez ściany studzienki wykonać w tulejach stalowych dla kanału                   Ø 200mm – Ø 300mm.

Przestrzeń pomiędzy przewodem a tuleją uszczelnić sznurem konopnym smołowanym i pastą silikonową. W miejsce tulei stalowych można stosować typowe przejście z PCV uszczelniane uszczelką gumową.

###### 3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie ścieków z budynku mieszkalnego (dz. nr 350/19) projektuje się z rur PVC Ø 160mm typ ciężki „S” o klasie sztywności SN8kPa łączonych na uszczelki gumowe do proj. kanału Ø 200mm. Studnie kanalizacyjną S5 wykonać wg opisu jak dla kanalizacji sanitarnej. Sposób  prowadzenia  przewodu przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz jego spadek, pokazano na załączonym do projektu profilu.

4.  Odgałęzienia boczne

Odgałęzienia boczne projektuje się z rur PVC Ø 160mm typ ciężki „S” o klasie sztywności SN8kPa łączonych na uszczelki gumowe. Włączenie odgałęzień bocznych do kanału Ø 200mm proj. się za pomocą studzienki kanalizacyjnej lub za pomocą trójnika  Ø 200/160mm. Minimalny spadek układania rur 15‰.

5. Roboty kanalizacyjne. Zastosowane materiały i zalecenia wykonawcze

Kierunek wykonywania kanałów powinien być zawsze zgodny z kierunkiem określonym w zasadach sztuki budowlanej – tj. w górę od odbiornika.

Zapewni to prawidłowy spadek kanałów i właściwe odwodnienie prowadzonych prac. Inną kolejność robót wykonawca może przyjąć na koszt               i ryzyko własne.

Dodatkowo dno wykopu należy utrzymać w stanie trwale odwodnionym. Projektowana kanalizacja będzie wymagała wykonywania wykopów o ścianach pionowych. Projekt nie zawiera szczegółów technicznych przedstawiających rozwiązania ewentualnych kolizji projektowanych kanałów z sieciami uzbrojenia podziemnego. Kolizje takie nie powinny wystąpić. W przypadku jednak wystąpienia takiej kolizji rozwiązania te zarówno sytuacyjne jak i wysokościowe (o ile zaistnieje taka potrzeba) przedstawione będą w trybie nadzoru autorskiego.

Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych wykopów należy wykonać przekopy próbne celem ustalenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia. Przekopy próbne wykonać ręcznie. Generalnie całość robót wykonywać w 80% mechanicznie i w 20%. Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się z trasą wykopów zabezpieczyć przez obudowanie i podwieszenie.

Nawierzchnie twarde ulepszone i gruntowe odtworzyć zgodnie ze stanem faktycznym, Polskimi Normami i Instrukcją Odbudowy Nawierzchni oraz Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi.

V. WYKONAWSTWO ROBÓT ZIEMNYCH

Obsypki i zasyp wykopów

Zasyp rurociągów składa się z dwóch warstw:

- warstwy ochronnej rury – tzw. obsypki

- warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej.

Zasyp rurociągów przeprowadza się w trzech etapach. Etap I to wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, etap II – po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń                     i warstwy redystrybucji obciążeń, etap III to zasyp wykopu gruntem sypkim warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórka umocnień i rozpór ścian wykopów.

Obsypkę piaskiem należy przeprowadzić 20cm ponad wierzch rurociągu. Całość zasypek prowadzić z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu zagęszczającego. Wykopy zagęszczać do wskaźnika ID min =1,00. Wykonawca winien przedstawić inwestorowi wyniki badań wskaźnika zagęszczenia gruntu.

Z uwagi na dokonywanie obsypek kanałów gruntem piaszczystym wystąpią znaczne nadwyżki ilości mas ziemnych.

Grunt stanowiący nadmiar należy odwieźć na wysyp wskazany przez inwestora, a na wysypie starannie rozplantować w sposób uzgodniony                      z inwestorem.

## VI. WYKAZ NORM I INSTRUKCJI

1. W opracowaniu niniejszych warunków wykorzystano następujące normy                             i instrukcje dla kanalizacji sanitarnej:

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania                       i badania przy odbiorze

- PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania                       i badania przy odbiorze

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

- PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne            i definicje

- PN-EN752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

- PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

- PN-EN-752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko

- PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

- PN-72B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie     wykonania i badania przy odbiorze

- PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

- ISO 4435:1991 Rury i łączniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu               do instalacji odwadniających i kanalizacyjnych podziemnych Wymagania

- DIN 19534:1992 Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) z kielichem do połączenia za pomocą elastycznego pierścienia uszczelniającego do kanalizacji podziemnej. Wymiary

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych            T- II Instalacje sanitarne i przemysłowe COBRTI „Instal” 1987

- Rozporządzenie MGPiB z dnia 01.10.1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej

## VII. UWAGI  DLA  WYKONAWCY

  - Wytyczenia trasy kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych, przyłącza kanalizacji sanitarnej dokona uprawniona jednostka geodezyjna                         z zachowaniem bezpiecznych odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego.

  - Przy  realizacji  robót  należy  przestrzegać  wymogów   określonych w:„Warunkach   technicznych   wykonania  i   odbioru  robót   budowlano -montażowych cz.II; Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych”. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie przepisów bhp.

  - Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić użytkowników istniejącego  uzbrojenia  podziemnego o  terminie rozpoczęcia  robót.

  - Należy wykonać przejścia i przejazdy dla ruchu pieszego i kołowego zgodnie                 z obowiązującymi przepisami w zakresie bhp. Przejścia wykonać wraz                     z barierami ochronnymi.

  - Odsłonięte w czasie prowadzenia robót istniejące urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zawiadomić Firmy,  które                        te urządzenia eksploatują.

  - Wykonane odcinki kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych, przyłącza kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem zgłosić do zainwentaryzowania  służbie geodezyjnej, a następnie do odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru.

  - Teren  budowy  należy właściwie  oznakować,  wykopy zabezpieczyć wzdłuż                i od czoła. Z chwilą zapadnięcia zmroku - wykopy oświetlić.

  - Zmiany w stosunku  do  dokumentacji  technicznej wynikające z technologii robót lub nieznanych  w  czasie projektowania warunków miejscowych, będą  uzgodnione bezpośrednio w czasie prowadzenia robót z Projektantem                         i Inspektorem Nadzoru.

  - Teren po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

  - Roboty  ziemne  należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie   PN - 83  /  8836 - 02   „ Roboty  ziemne -   wykopy   otwarte   pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki  wykonania”.

  - Roboty ziemne prowadzić w 80% mechaniczne i w 20% ręcznie                          z zabezpieczeniem ścian wykopów zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie.

  - Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy zapoznać się               z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniających projekt budowlany.

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)

## I. STRONA TYTUŁOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych, przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (dz. nr 350/19) przy ul. Złotej w Wielkiej Nieszawce gm. Wielka Nieszawka.

2.Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Wielka Nieszawka

ul. Toruńska 12

87-165 Cierpice

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację

Pracownia Projektowa

Jan Kretkowski

ul. Rydygiera 36

87-100 Toruń

## II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Projektuje się budowę kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych, przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego (dz. nr 350/19) przy ul. Złotej            w Wielkiej Nieszawce gm. Wielka Nieszawka.

Kolejność realizacji przedsięwzięcia

- wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych, przyłącza kanalizacji sanitarnej,

- wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja poprzez przekopy poprzeczne;

- roboty ziemne prowadzone w 80% mechanicznie i w 20% ręcznie - na odkład,

- zabezpieczenie wykopów,

- montaż kanalizacji sanitarnej,

- montaż odgałęzień bocznych,

- montaż przyłącza kanalizacji sanitarnej,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- odbiór techniczny,

- zasyp ręczny i mechaniczny kanalizacji sanitarnej, odgałęzień bocznych, przyłącza kanalizacji sanitarnej

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W pasie prowadzonych robót występują

- sieć wodociągowa,

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- kable energetyczne

3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać następujące elementy zagospodarowania terenu:

- wykopy na głębokości większej niż 1,5m;

- montaż rur kanalizacyjnych,

- montaż studni kanalizacyjnych,

- istn. uzbrojenie podziemne

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Podczas realizacji robót budowlanych występują następujące zagrożenia:

- przysypanie ziemią podczas wykonywania robót ziemnych;

- obsunięcia ziemi poza wypraskami szalunkowymi;

- obsunięcie bali rozporowych;

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robót;

- przypadkowe zsunięcie elementów, materiałów budowlanych do wykopu

- uszkodzenie istn. uzbrojenia podziemnego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót w zakresie bhp na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robót należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Zasady postępowania na wypadek powstania zagrożenia powinny być określone w trakcie przeszkolenia prowadzonego wśród wszystkich zatrudnionych pracowników (generalnego wykonawcy i podwykonawców                 z wpisem listy imiennej do księgi bhp i złożeniem podpisów).

Każdy pracownik, niezależnie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostać przeszkolony na poszczególnych stanowiskach pracy. Powyższe nadzoruje koordynator, będący jednocześnie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczność stosowania przez pracowników środków indywidualnej ochrony zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i buty ochronne, aparaty bezpieczeństwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczeństwa               i inne niezbędne dla bezpiecznego wykonywania robót.

Nadzorują to kierownicy poszczególnych zakresów robót i kierownik budowy

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych             w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wszelkie środki zapobiegające niebezpieczeństwom podczas prowadzenia robót branży budowlanej muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje się odstępstwa od tych przepisów ani nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie objętych przepisami