# OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi, przewodów tłocznych wraz z przepompowniami ścieków przy ul. Szkolnej

w m. Wielka Nieszawka gm. Wielka Nieszawka.

## I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.Zlecenie użytkownika.

2.Mapy  sytuacyjno - wysokościowe w skali 1:1000.

3.Warunki techniczne wydane przez Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

4.Pomiary w terenie.

### II. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej, przewodów tłocznych wraz z przepompowniami ścieków przy ul. Szkolnej w m. Wielka Nieszawka gm. Wielka Nieszawka.

### III. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU

Na terenie objętym Projektem Budowlanym znajduje się następujące uzbrojenie:

- sieć wodociągowa,

- linia kablowa energetyczna,

- kanalizacja telefoniczna,

- rurociąg tłoczny.

### IV. KANALIZACJA SANITARNA, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEWÓD TŁOCZNY

1. Projektowane odwodnienie wykopów

W miejscach gdzie woda gruntowa występuje powyżej dna wykopów projektuje się wykonanie instalacji odwodnieniowych.

W zależności od występujących warunków gruntowo-wodnych i wymaganej depresji przyjęto odwodnienie igłofiltrami i drenażem. Na odcinkach gdzie wymagana depresja przekracza 0,5m przy gruntach przepuszczalnych przyjęto odwodnienie igłofiltrami. Na odcinkach gdzie depresja jest mniejsza od 0,5m przy gruntach przepuszczalnych oraz na odcinkach gdzie występują grunty słabo przepuszczalne przyjęto odwodnienie drenażem. Ze względu na możliwość wystąpienia frakcji gliniastej igłofiltry wykonać w obsypce filtracyjnej.

Przyjęto odwodnienie dwustronne igłofiltrami, igły wykonać w obsypce filtracyjnej. Dla każdego zestawu igłofiltrów podłączona jest jedna pompa typu APM-80/250 E o mocy 4,0 KW. Moc  instalowana na działkę wynosi 8,0 KW.

Odprowadzenie wypompowanej wody przewidzieć do istniejących rowów melioracyjnych. Do tego celu należy zamontować tymczasowy przewód tłoczny, stalowy Ø 150mm, o połączeniach kołnierzowych.

Wszystkie igłofiltry wpłukiwane wewnątrz wykopu. Przejścia z robotami                   z jednej działki na drugą należy dokonywać w sposób płynny, zasilanie pomp                             z tymczasowej linii zasilającej plac budowy. Należy przewidzieć rezerwowe zasilanie z agregatów prądotwórczych.

2. Kanalizacja sanitarna

Kanalizację sanitarną projektuje się wykonać z rur PVC  200mm typ ciężki „S” o klasie sztywności SN8kPa. Sposób  prowadzenia  przewodów  kanalizacji sanitarnej  oraz  ich  spadki, pokazano na załączonych do projektu profilach.

W dnach studni kanalizacyjnych wykonać przepływowe rowki o profilu odpowiadającym profilowi łączonych przewodów.

Studnie kanalizacyjne wykonać z  kręgów żelbetowych zgodnie                            z dokumentacją typową:

- typ I/1A – wg KB.4.4.12.1(7)  dn. 1200mm

Ściany studni zaizolować zewnętrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym                  na zimno (BITIZOL 2R + 2 Pg). Studnie przykryć płytą nastudzienną dn. 1440mm   z włazem żeliwnym typu ciężkiego. Płyty nastudzienne studni osadzić                              na pierścieniach odciążających. Rzędne posadowienia pokryw włazów należy dostosować do istniejącego terenu. Studnie kanalizacyjne wyposażyć                    w stopnie złazowe żeliwne wg SWW-0614-499-1.

Część przydenną studzienek wraz z płytą denną wykonać jako wylewane                  na mokro z betonu B-15. Grubość ścianki 20cm, grubość płyty dennej 25cm.

Pod płytą denną wykonać warstwę wyrównawczą chudego betonu grubości 10cm. W dnach studzienek wyprofilować kinety z betonu  B-15. Przejście kanałów Ø 200mm przez ściany studzienek wykonać w tulejach stalowych             Ø 273,0x8,8mm. Przestrzeń pomiędzy przewodem a tuleją uszczelnić sznurem konopnym smołowanym i pastą silikonową. W miejsce tulei stalowych można stosować typowe przejście z PCV uszczelniane uszczelką gumową.

###### 3. Przyłącza kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie ścieków z budynków mieszkalnych projektuje się z rur PVC              Ø 160mm typ ciężki „S” o klasie sztywności SN8kPa łączonych na uszczelki gumowe do proj. kanału Ø 200mm. Studnie kanalizacyjne wykonać wg opisu jak dla kanalizacji sanitarnej. Sposób  prowadzenia  przewodów przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz ich spadki, pokazano na zał. do projektu profilach.

4. Przewód tłoczny

Przewód tłoczny zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE-HD Ø 65mm                         i Ø 80mm, szereg SDR 17 (PN8). Przewody tłoczne wykonać zgodnie                         z załączonymi profilami na średniej głębokości 1,40m. Na załamaniach trasy wykonać bloki oporowe. Rurociągi po zamontowaniu poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 6atm.

Włączenie proj. przewodu tłocznego do kanalizacji grawitacyjnej wprowadzić przez studnie rozprężną Ø 1200mm i kanał grawitacyjny Ø 200mm z rur PVC łączone na uszczelki gumowe. Włączenie proj. przewodu tłocznego do istn. przewodu tłocznego wykonać poprzez opaskę przyłączeniową.

Skrzyżowanie przewodu tłocznego z rur PE-HD Ø 80mm z Kanałem Bocznym „B” projektuje się wykonać na głębokości min 1,5m pod dnem kanału, metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej z PE-HD Ø 160mm, PN 10, SDR 17, PE100 o długości L=15,0m.

UWAGA:

Przewód tłoczny Ø 65mm na odcinku od W1 do W2 (dz. nr 312/2) o długości L=102,0m wykonać metoda przewiertu sterowanego.

Przewód tłoczny Ø 80mm pod dnem Kanału Bocznego „B” wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej Ø 160mm z PE-HD o długości L=15,0m

5. Roboty kanalizacyjne. Zastosowane materiały i zalecenia wykonawcze

Kierunek wykonywania kanałów powinien być zawsze zgodny z kierunkiem określonym w zasadach sztuki budowlanej – tj. w górę od odbiornika. Zapewni             to prawidłowy spadek kanałów i właściwe odwodnienie prowadzonych prac. Inną kolejność robót wykonawca może przyjąć na koszt i ryzyko własne.

Dodatkowo dno wykopu należy utrzymać w stanie trwale odwodnionym. Projektowana kanalizacja będzie wymagała wykonywania wykopów o ścianach pionowych. Projekt nie zawiera szczegółów technicznych przedstawiających rozwiązania ewentualnych kolizji projektowanych kanałów z sieciami uzbrojenia podziemnego. Kolizje takie nie powinny wystąpić. W przypadku jednak wystąpienia takiej kolizji rozwiązania te zarówno sytuacyjne jak i wysokościowe (o ile zaistnieje taka potrzeba) przedstawione będą w trybie nadzoru autorskiego.

V. Przepompownie ścieków

Przepompownie ścieków P209, P210, P211 zaprojektowano jako obiekty gotowe wykonane z polimerobetonu (zbrojone), posadowione na ławie żelbetowej. Dobór przepompowni zawarty jest w karcie informacyjnej. Wyposażenie przepompowni zawarte jest w karcie - charakterystyka przepompowni.

Zasilenie w energię elektryczną, sterowanie i sygnalizacja

Powyższe należy wykonać zgodnie z zał. do projektu budowlanego opracowaniem. Sterowanie pracą przepompowni odbywać się będzie automatycznie za pomocą sygnalizatorów poziomu ścieków w komorze czerpalnej.

Wentylacja przepompowni

Wentylacja zbiornika rurami - wywiewną i nawiewną Ø 110/160mm, H = 2,0m wchodzącymi w skład wyposażenia zbiornika przepompowni.

Obsługa przepompowni

Do obsługi przepompowni nie przewiduje się stałego zatrudnienia. Praca pomp sterowana będzie automatycznie. Okresowe przeglądy i konserwacja wykonywane będą przez pracowników oczyszczalni ścieków. Stan awaryjny sygnalizowany będzie sygnałem świetlnym i dźwiękowym na terenie przepompowni Obsługa przepompowni nie wymaga schodzenia do zbiornika czerpalnego.

Pompy będą wyciągane na prowadnicach stalowych kwasoodpornych do poziomu terenu. Prace w przepompowni powinny się odbywać z zachowaniem wymogów Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993                 w sprawie bhp  w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. nr 96 z 1993 r.)

Montaż i demontaż pomp w przepompowni ścieków

Pompa KSB pracuje zanurzona w ściekach. Pompa montowana jest                      w komorze przez zsunięcie jej na prowadnicach i osadzona na kolanie stopowym. Na dole następuje samoczynne połączenie pompy z przewodem tłocznym.

Mechanizm prowadzenia pompy czyli prowadnica wykonana jest z dwóch równolegle prowadzonych rur ze stali kwasoodpornej, zamocowanych z jednej strony na kolanie sprzęgającym, a z drugiej strony mocowanych do górnej części obudowy przepompowni.

Powyższe rozwiązanie umożliwia opuszczenie pomp z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do zbiornika.

Podniesienie pompy do góry za pomocą łańcucha powoduje automatycznie odłączenie od kolana stopowego, co umożliwia wyjęcie pompy celem jej oczyszczenia lub wykonania przeglądu. Kolano stopowe, prowadnice i łańcuch zamontowane są w zbiornikach na stałe.

Układ zasilająco sterowniczy

Szafa sterowniczo – zasilająca zainstalowana jest na zewnątrz na fundamencie betonowym. Układ zasilająco – sterujący jest w podwójnej obudowie wykonanej z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym. Obudowa skrzynki jest zamykana, odporna na warunki atmosferyczne. Układy sterujące oraz oprzyrządowanie zapewniają pełną automatyczną pracę przepompowni, sygnalizowanie awarii.

Ponadto skrzynka pełni role zasilania, kontroli i zabezpieczenia przed zwarciem i przeciążeniem silnika pompy.

###### Strefa uciążliwego oddziaływania

Ze względu na bezskratkowy charakter przepompowni, niezależne zasilenie energetyczne, jak też przyjętą technologię pracy proponuje się nie przyjmować  strefy uciążliwego oddziaływania.

Przed wejściem do komory należy:

- sprawdzić czy nie ma gazu trującego

- wyłączyć komorę z pracy pomp

- opróżnić komorę

- zdemontować pompy

Prace wewnątrz komory czerpalnej należy traktować jako szczególnie niebezpieczne

Powinny się one odbywać z zachowaniem wymagań Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 93.10.01 w sprawie BHP w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. nr 96 z 1993r.). Schodzący do komory czerpalnej pracownik powinien mieć założone szelkowe pasy bezpieczeństwa  z przymocowaną linką bezpieczeństwa oraz asekurację dwóch pracowników na poziomie terenu. Przed rozpoczęciem prac, komorę należy przewietrzyć (10 wymian na godzinę).

W czasie prowadzenia robót w komorze czerpalnej powinna być zainstalowana wentylacja nawiewna mechaniczna-wentylator przenośny                      z giętkim wężem.

Uwagi ogólne

Projektowane przepompownie ścieków są przepompowniami bezobsługowymi. Zminimalizowano czynności obsługowe i konserwacyjne                  w wyniku zastosowania pomp zatapialnych, automatycznie sterowanych.

Wykonawca przepompowni zapewni rozruch technologiczny przepompowni             a na wszystkie zamontowane urządzenia dostarczy certyfikaty oraz stosowne zgodności zgodnie z art. 20.1 Ustawy o Normalizacji.

VI. WYKONAWSTWO ROBÓT ZIEMNYCH

1. Roboty ziemne

Do robót ziemnych przystąpić po wytyczeniu tras przewodów. W trakcie robót ziemnych przestrzegać obowiązujących warunków technicznych, bhp oraz norm:

- PN – 53/B-06584

- PN – 68/B-06059

- PN – 83/8836-02

Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych wykopów należy wykonać przekopy próbne celem ustalenia lokalizacji istniejącego uzbrojenia.

Przekopy próbne wykonać ręcznie. Generalnie całość robót wykonywać                       w 80% mechanicznie i w 20% - na odkład. Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się z trasą wykopów zabezpieczyć przez obudowanie                                 i podwieszenie.

2. Umocnienie wykopów

W projekcie przewidziano umocnienie ścian wykopów do głębokości 3,0m palami szalunkowymi – wypraski stalowe KS-3,25 w miejscu włączenia do istn. przewodu tłocznego oraz w miejscu skrzyżowania proj. odcinków kanałów z istn. uzbrojeniem podziemnym .

3. Roboty montażowe

Roboty montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi „Roboty budowlano-montażowe cz. II. Instalacje sanitarne                               i przemysłowe”

Do robót montażowych przystąpić po starannym ręcznym przygotowaniu podłoża, zagęszczeniu podsypki z piasku grubego lub średniego dobrze uziarnionego. W następnej kolejności wylać ławy betonowe pod studnie kanalizacyjne i przepompownie ścieków.

Po przygotowaniu i uformowaniu podłoża można przystąpić do robót montażowych. W ramach robót montażowych należy wykonać również obsypki ochronne rur oraz podbicie boków kanałów. Obsypki ochronne rur wykonywać ręcznie z piasku grubego lub średniego dobrze uziarnionego. Grunt obsypki zagęszczać do wsp. 0,8 w skali Proctora.

Celem utrzymania stopnia zagęszczenia obsypki kolejne jej warstwy układać             i zagęszczać po uprzednim rozszalowaniu przydennej strefy ścian wykopu. Obsypkę ochronną wykonywać do wysokości 30cm powyżej wierzchu rury.

UWAGA: Dokładność wykonania i zagęszczenia obsypki ma zasadnicze znaczenie dla wytrzymałości rur.

Warstwę ochronną wykonywać w dwóch etapach:

- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem    odcinków na złączeniach;

- etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy      ochronnej w miejscu połączeń.

4. Zasypka wykopów

Pozostałą część zasypki powyżej warstwy ochronnej należy wykonywać ręcznie z jednoczesnym rozszalowywaniem wykopów  umocnionych. Zasypkę prowadzić warstwami z zagęszczeniem do wsp. zagęszczenia Wz = 1,00. Nie zasypywać wykopów gliną, gruzem, kamieniami.

## VII. WYKAZ NORM I INSTRUKCJI

1. W opracowaniu niniejszych warunków wykorzystano następujące normy                             i instrukcje dla kanalizacji sanitarnej:

- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania                             i badania przy odbiorze

- PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania                         i badania przy odbiorze

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

- PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne              i definicje

- PN-EN752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

- PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

- PN-EN-752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko

- PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

- PN-72B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonania i badania przy odbiorze,

- PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych             T- II Instalacje sanitarne i przemysłowe COBRTI „Instal” 1987

- Rozporządzenie MGPiB z dnia 01.10.1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnej

## VIII. UWAGI  DLA  WYKONAWCY

    - Wytyczenia tras kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przewodów tłocznych dokona uprawniona jednostka geodezyjna                    z  zachowaniem bezpiecznych odległości od istniejącego uzbrojenia podziemnego.

    - Przy  realizacji  robót  należy  przestrzegać  wymogów   określonych w:„Warunkach   technicznych   wykonania  i   odbioru  robót   budowlano -montażowych cz.II; Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych”. Szczególną uwagę należy zwrócić na przestrzeganie przepisów bhp.

    - Przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić użytkowników istniejącego  uzbrojenia  podziemnego o  terminie rozpoczęcia  robót.

    - Należy wykonać przejścia i przejazdy dla ruchu pieszego i kołowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bhp. Przejścia wykonać wraz z barierami ochronnymi.

    - Odsłonięte w czasie prowadzenia robót istniejące urządzenia podziemne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zawiadomić Firmy,  które te urządzenia eksploatują.

    - Wykonane odcinki kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przewodów tłocznych przed zasypaniem zgłosić do zainwentaryzowania  służbie geodezyjnej, a następnie do odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru.

    - Teren  budowy  należy właściwie  oznakować,  wykopy zabezpieczyć wzdłuż i od czoła. Z chwilą zapadnięcia zmroku - wykopy oświetlić.

    - Zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej wynikające z technologii robót lub nieznanych  w  czasie projektowania warunków miejscowych, będą uzgodnione bezpośrednio w czasie prowadzenia robót                            z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

    - Teren po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

    - Roboty  ziemne  należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi                   w normie   PN - 83  /  8836 - 02   „ Roboty  ziemne -   wykopy   otwarte   pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki  wykonania”.

    - Roboty ziemne prowadzić w 80% mechaniczne i w 20% ręcznie                          z zabezpieczeniem ścian wykopów zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie. Grunt z wykopów odkładany będzie wzdłuż linii budowanych przewodów, natomiast nadmiar wywożony będzie w miejsce wskazane przez Inwestora

    - Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy zapoznać się z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniających projekt budowlany i opinią ZUD.

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia)

## I. STRONA TYTUŁOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Kanalizacja sanitarna z przyłączami kanalizacyjnymi, przewód tłoczny wraz                           z przepompowniami ścieków przy ul. Szkolnej w m. Wielka Nieszawka                  gm. Wielka Nieszawka.

.

2.Nazwa inwestora oraz jego adres

Gmina Wielka Nieszawka

ul. Toruńska 12

87-165 Cierpice

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację

Pracownia Projektowa

Jan Kretkowski

ul. Rydygiera 36

87-100 Toruń

## II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Projektuje się budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi, przewodów tłocznych wraz z przepompowniami ścieków przy ul. Szkolnej               w m. Wielka Nieszawka gm. Wielka Nieszawka.

Kolejność realizacji przedsięwzięcia

- wytyczenie geodezyjne trasy kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przewodów tłocznych,

- wytyczenie istn. uzbrojenia podziemnego i jego lokalizacja poprzez przekopy poprzeczne,

- roboty ziemne prowadzone w 80% mechanicznie i w 20% ręcznie - na odkład,

- zabezpieczenie wykopów,

- montaż kanalizacji sanitarnej,

- montaż przyłączy kanalizacji sanitarnej,

- montaż przepompowni ścieków,

- montaż zasilania energetycznego,

- montaż przewodów tłocznych,

- inwentaryzacja geodezyjna,

- odbiór techniczny,

- zasyp ręczny i mechaniczny kanalizacji sanitarnej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, przewodów tłocznych,

- rozruch technologiczny,

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

W pasie prowadzonych robót występują

- sieć wodociągowa,

- linia kablowa energetyczna,

- kanalizacja telefoniczna,

- przewód tłoczny

3.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą stwarzać następujące elementy zagospodarowania terenu:

- wykopy na głębokości większej niż 1,5m;

- montaż rur kanalizacyjnych,

- montaż studni kanalizacyjnych,

- montaż przepompowni ścieków,

- montaż przewodu tłocznego,

- wykonanie przewiertów sterowanych,

- istn. uzbrojenie podziemne

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Podczas realizacji robót budowlanych występują następujące zagrożenia:

- przysypanie ziemią podczas wykonywania robót ziemnych;

- obsunięcia ziemi poza wypraskami szalunkowymi;

- obsunięcie bali rozporowych;

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robót;

- przypadkowe zsunięcie elementów, materiałów budowlanych do wykopu

- uszkodzenie istn. uzbrojenia podziemnego.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót w zakresie bhp na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robót należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Zasady postępowania na wypadek powstania zagrożenia powinny być określone w trakcie przeszkolenia prowadzonego wśród wszystkich zatrudnionych pracowników (generalnego wykonawcy i podwykonawców                 z wpisem listy imiennej do księgi bhp i złożeniem podpisów).

Każdy pracownik, niezależnie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostać przeszkolony na poszczególnych stanowiskach pracy. Powyższe nadzoruje koordynator, będący jednocześnie kierownikiem budowy.

Zachodzi konieczność stosowania przez pracowników środków indywidualnej ochrony zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i buty ochronne, aparaty bezpieczeństwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczeństwa               i inne niezbędne dla bezpiecznego wykonywania robót.

Nadzorują to kierownicy poszczególnych zakresów robót i kierownik budowy

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych             w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Wszelkie środki zapobiegające niebezpieczeństwom podczas prowadzenia robót branży budowlanej muszą być zgodne z właściwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje się odstępstwa od tych przepisów ani nie ustala się niniejszym specjalnych wymagań nie objętych przepisami