Wielka Nieszawka 2009-06-15

I-341-4/09

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania przetargowego  o udzielenie zamówienia publicznego na  „Wykonanie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) w związku z pytaniami Wykonawców udzielam następujących wyjaśnień:

- Pytanie Wykonawcy (27):

Prosimy o dostarczenie karty katalogowej centrali wentylacyjnej basenowej firmy MENERGA THermoCand 37.25.01. Nie było jej w pliku kart katalogowych central wentylacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza kartę katalogową centrali wentylacyjnej basenowej firmy Menerga ThermoCand 37.25.01. jako zał. nr 1 do odp. 10 na stronie internetowej.

- Pytanie Wykonawcy (33)

Odnośnie projektu umowy § 11 ust. 1 – okres rękojmi powinien być liczony od daty dokonania odbioru końcowego, a nie niewadliwego odbioru końcowego Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie słów „bez wad”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wyrazów „bez wad” w § 11 ust. 1 projektu umowy.

- Pytanie Wykonawcy (34)

Odnośnie projektu umowy §14 ust. 1 lit. A) zwracamy uwagę, że prawo do odstąpienia od umowy dane wykonawcy jest sformułowane w sposób wadliwy, co powoduje jego nieważność. Chodzi mianowicie o to, że zgodnie z art. 395 k.c. skuteczność takiego prawa do odstąpienia jest uzależniona od wskazania terminu, w którym strona uprawniona może odstąpić od umowy. Jest to podyktowane ochroną drugiej strony przed niepewnością, czy w wypadku ziszczenia się przesłanki do odstąpienia od umowy, strona uprawniona w ogóle odstąpi czy nie od umowy i kiedy. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2008r. (II PK 159/06, OSNP 2008/7-8/91) „Zastrzeżenie dla pracodawcy prawa odstąpienia w umowie z zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, bez określenia terminu wykonania tego prawa, jest nieważne (art. 395 § 1 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. i w związku z art. 300 k.p.).” Należy wskazać ponadto na wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2008r. (V ACa 130/08), zgodnie z którym, „Zapisy umowy stron dotyczące umownego prawa odstąpienia od umowy bez oznaczonego terminu, w czasie którego będzie możliwe skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy – uznać trzeba za sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem art. 395 § 1 kc. Przepis ten wprowadza bowiem, na wypadek ustalenia umownego prawa do odstąpienia od umowy, wymagania obwarowane sankcją nieważności ( art. 58 §1 kc), do którego to wymagań należy m.in. obowiązek oznaczenia terminu, w czasie którego będzie możliwe skorzystanie z prawa odstąpienia.”.

Odpowiedź:

Zamawiający wprowadza zmianę zapisu § 14 ust. 4 projektu umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§14 ust.4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w ciągu 30 dni od uzyskania przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia w innej formie i powinno zawierać uzasadnienie”.

Ponadto w § 14 po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

„6.Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego – na piśmie- o ogłoszeniu upadłości lub likwidacji Wykonawcy oraz o wydaniu nakazu zajęcia majątku Wykonawcy – w terminie 7 dni od zaistnienia tych zdarzeń.

7.Wskazany w ust. 4 termin do odstąpienia od umowy z powodu okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt. A i b liczony będzie od dnia uzyskania przez Zamawiającego informacji w sposób określony w ust. 6.”

- Pytanie Wykonawcy (45)

W związku z powstałymi niejasnościami pytamy:

- Instalacja kolektorów słonecznych

- Na schemacie technologicznym (rys. nr IS-03/10) występują trzy regulatory przepływów. Pytamy czy należy je ująć w wycenie. Jeżeli tak prosimy o podanie ich typów z uwzględnieniem średnic.

- W kosztorysie instalacji kolektorów słonecznych ujęte zostały trzy komplety separatorów (poz. 37,41), separatory te nie występują na schemacie technologicznym instalacji kolektorów słonecznych. W związku z powyższym pytamy czy należy je ująć w wycenie?

- W otrzymanym od Zamawiającego przedmiarze robót instalacji kolektorów słonecznych ujęte zostały filtry siatkowe (poz. 38,40). Filtry te nie występują na schemacie instalacji kolektorów słonecznych (rys. nr IS-03/10). W związku z powyższym pytamy czy należy je ująć w wycenie?

- W otrzymanym od Zamawiającego przedmiarze robót instalacji kolektorów słonecznych ujęte zostały dwa zasobniki o pojemności 1500l i 800l. Na schemacie technologicznym instalacji kolektorów słonecznych widnieją dwa zasobniki o pojemności 1500l. W związku z powstałymi niejasnościami prosimy o informację jakiej pojemności zasobniki mają zostać ujęte w wycenie?

- Zgodnie z otrzymanym przedmiarem instalacji kolektorów słonecznych w wycenie powinny zostać ujęte 3 naczynia przeponowe N80, na schemacie technologicznym instalacji kolektorów słonecznych naczynia te występują w ilości 2 szt. Jaka ilość naczyń N80 powinna zostać ujęta w wycenie?

- Na schemacie instalacji kolektorów słonecznych występuje 8 kpl. Pomp, w kosztorysie Zamawiający uwzględnił 4 typy ( 4 kpl). Prosimy o informację jaka ilość pomp powinna zostać ujęta w wycenie z uwzględnieniem typów nie ujętych w otrzymanym przedmiarze robót.

- Na schemacie instalacji kolektorów słonecznych ( rys. nr IS-03/10) widnieją zawory (ZE1, ZE2, ZE3, ZE4, ZE5, ZE6, ZE7, ZE8, ZE9, ZE10). Prosimy o określenie ich typu i podanie średnic.

- Instalacja pomp ciepła – Układ grzewczy z pompą ciepła PC-7

- Prosimy o podanie typu pompy oznaczonej na schemacie technologicznym ( rys. nr IS-08/11 jako P7.3.

- Prosimy o podanie typu pompy oznaczonej na schemacie technologicznym (rys. nr IS-08/11) jako P7.2.

- Prosimy o określenie typu urządzenia oznaczonego na schemacie technologicznym (rys.nr IS-08?11 jako WL1.

- Prosimy o określenie typu urządzenia oznaczonego na schemacie technologicznym (rys. nr IS-08/11) jako WL2.

- Na schemacie technologicznym ( rys. nr IS-08/11) występuje separator powietrza SP10, prosimy o podanie jego typu i średnicy.

- Na schemacie technologicznym (rys. IS-08/11) występuje filtr siatkowy F10, prosimy o podanie jego typu i średnicy.

- Jaka jest średnica zaworów oznaczonych na schemacie (rys. nr IS-08/11) jako Z6?

- Jaka jest średnica zaworów oznaczonych na schemacie (rys. nr IS-08/11) jako Z8?

- Jaka jest średnica zaworów oznaczonych na schemacie (rys. nr IS-08/11) jako Z10?

- Jaka jest średnica zaworów oznaczonych na schemacie (rys. nr IS-08/11) jako Z3?

- Jaka jest średnica zaworów oznaczonych na schemacie (rys. nr IS-08/11) jako Z0?

- Jaka jest średnica zaworów oznaczonych na schemacie (rys. nr IS-08/11) jako ZZ10?

- Jaka jest średnica zaworów oznaczonych na schemacie (rys. nr IS-08/11) jako ZZ3?

- Prosimy o podanie typu zaworu oznaczonego na schemacie (rys. nr IS-08/11) jako ZE10 z uwzględnieniem jego średnicy.

- Prosimy o określenie typu i średnicy zaworów bezpieczeństwa (rys. nr IS-08/11).

- Instalacja pomp ciepła – Układ grzewczy z pompą ciepła PC-1

- Prosimy o określenie typu pompy oznaczonej na schemacie (rys. nr IS-02/11) jako P1.1

- Na schemacie technologicznym (rys. nr IS-02/11) występuje separator powietrza Sp8. Prosimy o określenie jego typu i średnicy.

- Jaka jest średnica zaworów oznaczonych na schemacie (rys. nr IS-02/11) jako Z3?

- Jaka jest średnica zaworów oznaczonych na schemacie (rys. nr IS-02/11) jako Z5?

- Jaka jest średnica zaworów oznaczonych na schemacie (rys. nr IS-02/11) jako Z8?

- Jaka jest średnica zaworów oznaczonych na schemacie (rys. nr IS-02/11) jako ZZ8?

- Jaka jest średnica i typ zaworów oznaczonych na schemacie (rys. nr IS-02/11) jako Zn5/3?

- Jaka jest średnica i typ filtru oznaczonego na schemacie  (rys. nr IS-02/11) jako F8?

- Instalacja pomp ciepła – Układ grzewczy z pompą ciepła PCSLT 184G

- Prosimy o podanie typu pompy oznaczonej na schemacie (IS-03/09) jako P4.2. Pompa ta występuje na schemacie ale brak w otrzymanym przedmiarze robót odniesienia do niej.

- Prosimy o określenie typu pompy oznaczonej na schemacie (IS-03/09) jako P3.2. Pompa ta występuje na schemacie technologicznym, ale brak do niej odniesienia w otrzymanym przedmiarze robót.

- Prosimy o określenie typu pompy oznaczonej na schemacie technologicznym (IS-03/09) jako Pod 1. Pompa ta występuje na schemacie technologicznym ale brak do niej odniesienia w otrzymanym od Zamawiającego przedmiarze robót.

- Prosimy o określenie typu pompy oznaczonej na schemacie technologicznym (IS-03/09) jako Pod 2. Pompa ta występuje na schemacie technologicznym ale brak do niej odniesienia w otrzymanym od Zamawiającego przedmiarze robót.

- Prosimy o podanie średnic i podanie ilości poszczególnych zaworów oznaczonych na schemacie technologicznym (IS-03/09) jako ZO.

- Prosimy o podanie średnic i podanie ilości poszczególnych zaworów oznaczonych na schemacie technologicznym (IS-03/09) jako ZZ.

- Na schemacie technologicznym (Is-03/09) występują zawory regulacyjne oznaczone jako ZR. Prosimy o podanie ich typu i określenie średnic z uwzględnieniem ilości.

- Prosimy o określenie typu i podanie średnicy zaworów oznaczonych na schemacie jako Z1.

- Prosimy o podanie średnicy filtru oznaczonego na schemacie technologicznym jak F1.

- Pytania do otrzymanego przedmiaru robót ( Obiekt-basen-W-Nieszawka-kst-nowy)

- W otrzymanym od Zamawiającego przedmiarze robót układu technologicznego pomp ciepła dla budynku basenu w poz. 15 ujęta została pompa BL 40/120-2.2/2. Czy należy ją ujmować w wycenie?

- W otrzymanym od Zamawiającego przedmiarze robót układu technologicznego pomp ciepła dla budynku basenu w poz. 21 ujęta została pompa TOP-S 65/13. Pompa ta nie widnieje na schemacie technologicznym. Czy w związku z powyższym należy ją ujmować w wycenie?

- W otrzymanym od Zamawiającego przedmiarze robót układu technologicznego pomp ciepła dla budynku basenu w poz. 26 ujęte zostały dwie pompy Smart 25/6. Pompy te nie widnieją na schemacie technologicznym. Czy w związku z powyższym należy je ujmować w wycenie?

Odpowiedź:

ad. I.

pkt. 1 – regulatory przepływów firmy GASOKOL nr kat. 07347

pkt. 2 – można pominąć bo są w zestawie solarnej stacji powrotu

pkt. 3 – można pominąć bo są w zestawie solarnej stacji powrotu

pkt. 4 -  na schemacie jest PS-1 (pozycja 12 przedmiaru) a drugi widnieje na schemacie

IS-08/11 jako SH1W (pozycja 14 przedmiaru).

pkt. 5 -  na schemacie IS-03/10 jest 3 szt. a nie dwie (NS1, NS2 i NS3).

pkt. 6 – dla pełnej czytelności zestawienie pomp (WILO) :

PS1 – TOP-S 40/7 3~PN10,

PS2 – TOP-S 25/5 3~PN10,

PS3, PS4, PSŁ – Star RS 24/4,

Pb1 – TOP-S 30/10 3~PN10,

Pr1 – IPL32/130-1,1/2.

pkt. 7 – zawory kulowe z napędami o Dn50 – numery dotyczą kolejności

ad. II.

pkt. 1 – wg karty doboru – patrz załączniki -  TOP-S 50/7 ~PN6/10

pkt. 2 – wg karty doboru – patrz załączniki -  TOP-S 50/7 ~PN6/10

pkt. 3 – wg opisu w projekcie – patrz str. 12

pkt. 4 – wg opisu w projekcie – patrz str. 12

pkt. 5 – patrz przedmiar poz. 21

pkt. 6 – Dn100 kołnierzowy żeliwny

pkt. 7 – Dn65

pkt. 8 – Dn80

pkt. 9 – Dn100

pkt. 10 – Dn32

pkt. 11 – Dn100 - żeliwny

pkt. 12 – Dn100

pkt. 13 – Dn32

pkt. 14 – Dn100 z napędem (może być przepustnica z napędem)

pkt. 15 – SYR 1915 – Dn32

ad. III.

pkt. 1 – patrz pozycja 15 przedmiaru (BL40/120-2,2/2 - WILO)

pkt. 2 – jak w przedmiarze – Dn80 Spirovent

pkt. 3 – Dn32

pkt. 4 – Dn50

pkt. 5 – Dn80

pkt. 6 – Dn80

pkt. 7 – Dn50

pkt. 8 – Dn80 siatkowy mechaniczny

ad. IV.

pkt. 1 – patrz załączniki – karty doboru (TOP-S 30/10 3~PN10 WILO)

pkt. 2 – patrz poz. 20 przedmiaru

pkt. 3 – patrz załączniki – karty doboru (TOP-S 30/10 3~PN10 WILO)

pkt. 4 – patrz załączniki – karty doboru (TOP-S 30/10 3~PN10 WILO)

pkt. 5 – patrz poz. 59 przedmiaru

pkt. 6 – Dn25

pkt. 7 – patrz przedmiar – poz. 45 i 48

pkt. 8 – Dn15

pkt. 9 -  Dn100, żeliwny mechaniczny

ad. V.

pkt. 1 – patrz odpowiedź na pytanie III/1.

pkt. 2 – pomyłka – pominąć,

pkt. 3 – to są pompy Pod1 i Pod2 (nie zmieniono oznaczenia na schemacie).

- Pytanie Wykonawcy (47)

W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla kolektorów słonecznych Zamawiający zamieścił krótkie zestawienie urządzeń składających się na całość instalacji. Pomiędzy zestawieniem a schematem technologicznym i otrzymanym przedmiarem robót występują rozbieżności związane z ilością poszczególnych elementów. I tak np. w zestawieniu jest 7 pomp firmy Wilo, na schemacie są 4 pompy i 3 stacje solarne(zostały ujęte w zestawieniu). W związku z powyższym pytamy czego ma się trzymać oferent: poglądowego zestawienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót czy schematu?

Odpowiedź:

Przy wycenie należy brać pod uwagę schemat technologiczny.

- Pytanie (48)

Prosimy o podanie długości poszczególnych średnic rurociągów instalacji kolektorów słonecznych. W oparciu o otrzymaną dokumentację ich wycena jest niemożliwa.

Odpowiedź:

W wycenie należy przyjąć  - rury miedziane Ø28x1,5 o  łącznej długości 109 mb, długość stalowych z rysunku  nr IS-02/10.

- Pytanie Wykonawcy (49)

Czy zasobniki oznaczone na schematach technologicznych układu z pompą ciepła PC-7 (rys. nr IS-08/11) i układu z pompą ciepła P-8 (rys. nr IS-04/10) jako WL1 i WL2 powinny zostać ujęte w wycenie zarówno przy jednym jak przy drugim układzie ( na obu schematach urządzenia w sumie występują w ilości WL1 – 2 szt. WL2 – 2 szt.).

Odpowiedź:

To są te same zasobniki. Należy przyjąć do wyceny 2 szt.

- Pytanie Wykonawcy (50)

W otrzymanym od Zamawiającego przedmiarze robót układu technologicznego pomp ciepła dla hotelu ujęte zostały pompy w ilości 18 szt. (poz. 9,10,11,15,16,17 otrzymanego przedmiaru), na obu schematach technologicznych (rys.IS-04/10 i IS-05/10) pompy występują w ilości 6 szt. Pytamy jaka ilość pomp obiegowych i jakiego typu ma zostać ujęta w wycenie dla układu grzewczego z pompą ciepła P-8 oraz dla układu grzewczego z pompą ciepła PC-9?

Odpowiedź:

Należy przyjąć ilość i typ pomp obiegowych wg schematów technologicznych a nie przedmiarów.

- Pytanie Wykonawcy (51)

Prosimy o podanie ilości poszczególnych średnic rurociągów niezbędnych do prawidłowego montażu układu grzewczego z pompą ciepła P-08 oraz dla układu z pompą ciepła PC-9. Na podstawie otrzymanej dokumentacji wycena taka jest niemożliwa.

Odpowiedź:

Ilość rurociągów podana jest łącznie dla całej instalacji.

- Pytanie Wykonawcy (55):

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. 5.2 ppkt.6 SIWZ, a dotyczący maksymalnej wysokości franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego, jeżeli z posiadanej przez Wykonawcę polisy OC, której kserokopia zostanie załączona do oferty, wynikać będzie, że franszyza redukcyjna została określona jedynie kwotowo, w wysokości 8000 PLN, bez procentowego ograniczenia górnej granicy franszyzy.

Odpowiedź:

Przedłożenie w ofercie kserokopii polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z franszyzą redukcyjną kwotową 8 000 zł nie czyni zadość wymogom określonym w pkt. 5.2 ppkt 6 SIWZ czyli Wykonawca nie spełni warunku określonego w SIWZ składając polisę o treści wskazanej w cyt. Wyżej pytaniu.

- Pytanie Wykonawcy (56)

Prosimy o potwierdzeni, że warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. 5.2 ppkt.6 b) SIWZ, a mówiący o odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku, dotyczy tylko szkód wyrządzonych w środowisku przez jego zanieczyszczenie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że warunek  udziału w postępowaniu określony w pkt. 5.2 ppkt.6 b) SIWZ, a mówiący o odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku, dotyczy tylko szkód wyrządzonych w środowisku przez jego zanieczyszczenie.

- Pytanie Wykonawcy (60)

Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie fasad aluminiowych malowanych na kolor drewna zamiast fasad drewniano- aluminiowych?

Odpowiedź:

Do oferty należy wycenić fasady zgodnie z dokumentacją.

- Pytanie Wykonawcy (61)

Czy fasady wewnętrzne zaprojektowane obecnie jako drewniane można zamienić na aluminiowe malowane na kolor drewna ( wykonawcy fasad uważają, że profile drewniane nie powinny być stosowane w tego typu obiektach jak basen narażonych na wilgoć) ?

Odpowiedź:

Do oferty należy wycenić fasady zgodnie z dokumentacją.

- Pytanie Wykonawcy (62)

W przedmiarze występuje zdalne sterowanie atrakcjami wodnymi i oświetleniem – brak takiego w projekcie. Czy system sterowania należy uwzględnić?

Odpowiedź:

Tak, należy uwzględnić w ofercie.

- Pytanie Wykonawcy (97)

Proszę informacje czy wyposażenie strzelnicy wchodzi w zakres przetargu, jeśli tak to prosimy o przesłanie projektu technologii strzelnicy.

Odpowiedź:

Jak na pytanie nr 31 zawieszone na stronie internetowej zamawiającego 10.06.2009r.