Wielka Nieszawka 2009-06-18

I-341-4/09

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania przetargowego  o udzielenie zamówienia publicznego na  „Wykonanie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) w związku z pytaniami Wykonawców udzielam następujących wyjaśnień:

- Pytanie Wykonawcy (128)

W odpowiedzi na zapytanie ad średnicy i ilości poszczególnych zaworów oznaczonych na schemacie technologicznym z pompą ciepła PC SLT 184G jako ZO otrzymaliśmy odpowiedź „patrz pozycja 59 przedmiaru”. Zwracamy uwagę, że pozycja ta odnosi się do filtrów siatkowych (ilość 2 szt.). Na schemacie (rys. IS-03/09) zawory te występuję w ilości ok. 50 szt. Brak naniesionych średnic rurociągów technologicznych na schemacie uniemożliwia określenie średnic przedmiotowych zaworów, a tym samym rzetelną wycenę. W związku z powyższym ponawiamy nasze zapytanie i prosimy o określenie ilości poszczególnych zaworów oznaczonych na schemacie technologicznym (rys. IS-03/09) jako ZO z uwzględnieniem ich średnic.

Odpowiedź:

Zawory zestawione są w przedmiarze – pozycje od 43 do poz. 59.

- Pytanie Wykonawcy (129)

W  pozycji 31 przedmiaru robót  układu technologicznego pomp ciepła dla budynku basenu ujęte zostało naczynie przeponowe Flexcon C12. Naczynie to nie występuje na żadnym schemacie odnoszącym się do przedmiotowych prac. W związku z powyższym pytamy czy należy je ująć w wycenie?

Odpowiedź:

Należy pominąć.

- Pytanie Wykonawcy (131)

W odpowiedzi z dnia 15-06-2009r. na pytanie dotyczące typów pomp oznaczonych na schemacie technologicznym z pompą ciepłą PCSLT 184G jako Pod1 i Pod2 Zamawiający informuje, że mają to być pompy TOP-S30/10 3-PN-10. Równocześnie informuje, że pozycja 26 otrzymanego przedmiaru robót™ obejmująca dostawę i montaż pomp Smart 25/6 (ozn.PWY1 i PWY2) odnosi się właśnie do pomp oznaczonych na schemacie technologicznym układu grzewczego z pompą ciepłą PCSLT184G Pod1 i Pod2. W związku z powyższym prosimy o ustosunkowanie się Zamawiającego do poniższej rozbieżności i określenie typu pomp, które należy ująć w wycenie.

Odpowiedź:

Należy przyjąć TOP-S 30/10 3~PN10 WILO.

- Pytanie Wykonawcy (132)

Prosimy o określenie średnic i metrażu poszczególnych rurociągów technologicznych instalacji z pompą ciepłą PCSLT 184G. Brak naniesionych średni rurociągów uniemożliwia oszacowanie ich ilości i rzetelną wycenę

Odpowiedź:

Należy przyjąć rury stalowe : Dn 25 – 12 mb, Dn32 – 16 mb, Dn40 – 19 mb, Dn50 – 69 mb,           Dn65 – 45 mb, Dn80 – 32 mb, Dn100 – 12 mb.

- Pytanie Wykonawcy (133)

Prosimy o określenie średnic i metrażu poszczególnych rurociągów technologicznych instalacji z pompą ciepłą PC-1. Brak naniesionych średni rurociągów uniemożliwia oszacowanie ich ilości i rzetelną wycenę

Odpowiedź:

Należy przyjąć rury stalowe : Dn 15 – 2 mb, Dn 20 – 5,5 mb, Dn 25 – 2 mb, Dn32 – 6 mb, Dn50 – 9 mb Dn80 – 3 mb,

- Pytanie Wykonawcy (134)

Prosimy o określenie średnic i metrażu poszczególnych rurociągów technologicznych instalacji z pompą ciepłą PC-7. Brak naniesionych średni rurociągów uniemożliwia oszacowanie ich ilości i rzetelną wycenę

Odpowiedź:

Poza oznaczonymi na schemacie należy przyjąć rury stalowe: Dn 15 – 2,5 mb, Dn 20 – 4,5 mb,   Dn 25 – 4,5 mb, Dn32 – 56 mb, Dn50 – 9 mb Dn80 – 23 mb, Dn100 – 6 mb.

- Pytanie Wykonawcy (135)

Prosimy o określenie średnic i metrażu poszczególnych rurociągów technologicznych instalacji z pompą ciepłą PC-8. Brak naniesionych średni rurociągów uniemożliwia oszacowanie ich ilości i rzetelną wycenę

Odpowiedź:

Poza oznaczonymi na schemacie należy przyjąć : Dy25x3,5 PP-R – 4,5 mb,   Dy40x5,6 – 6 mb, Dy50x6,9 – 9 mb,

- Pytanie Wykonawcy (136)

Prosimy o określenie średnic i metrażu poszczególnych rurociągów technologicznych instalacji z pompą ciepłą PC-9. Brak naniesionych średni rurociągów uniemożliwia oszacowanie ich ilości i rzetelną wycenę

Odpowiedź:

Poza oznaczonymi na schemacie należy przyjąć: Dy25x3,5 PP-R – 5,5 mb, Dy40x5,6 – 7,5 mb, Dy50x6,9 – 12 mb.

- Pytanie Wykonawcy (137)

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z SIWZ punkt 4.3, zakres ofert powinien obejmować całość wyposażenia części basenowej z wyłączeniem tylko dwóch pomieszczeń 2.02,2.03.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza wyłączenie z zakresu oferty w części basenowej jedynie wyposażenia POM nr 2.02 – bar ”suchy” i 2.03 – bar „mokry”.

- Pytanie Wykonawcy (127)

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. 5.2 ppkt. 3 lit.f) SIWZ, jeśli na kierownika robót geologicznych wskaże osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VII w zakresie ustalania warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posadowienia obiektów budowlanych, z wyłączeniem posadowienia obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że od tej osoby nie jest wymagana przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

Odpowiedź:

Wykonawca nie spełni warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt 5.2 ppkt 3 lit. F) SIWZ, jeśli na kierownika robót geologicznych wskaże osobę posiadającą kwalifikacje do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii VII. Wymagana kategoria V. Nie jest wymagana przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

Zamawiający udziela ponownie odpowiedzi na pyt. Nr111 i 112 z powodu zaistniałego błędu w odpowiedziach:

- Pytanie Wykonawcy (111)

Prosimy o podanie parametrów technicznych kosiarki spalinowej do trawników, będącej wyposażeniem basenu.

Odpowiedź:

Kosiarka spalinowa z koszem do trawników, samojezdna, typ silnika 500,  szer. koszenia 44 cm, liczba poziomów wysokości koszenia 5, napęd na tylne koła, podwozie stalowe, kosz z tworzywa, poj. 55 np. firmy STIGA, Colector 46 S Combi

- Pytanie Wykonawcy (112)

Prosimy o podanie parametrów technicznych maszyny wielofunkcyjnej do sprzątania i konserwacji posadzek będącej wyposażeniem basenu.

Odpowiedź:

Maszyna wielofunkcyjna, np. Duplex 340 - urządzenie wielofunkcyjne do dywanów i posadzek:

opis produktu

Urządzenie do prania i pielęgnacji dywanów oraz posadzek twardych. Wielofunkcyjne urządzenia czyszczące DUPLEX przeznaczone jest do czyszczenia i konserwacji posadzek twardych oraz tekstylnych. Maszyna czyści, dezynfekuje, konserwuje i poleruje powierzchnie twarde (gres, kamień, ceramika, drewno, linoleum i inne tworzywa sztuczne epoksydowe), pierze, czyści i czesze dywany. Powierzchnie w granicach od 50 do 300 m². 
dane techniczne:
wydajność teoretyczna 180 m /h
szerokość / średnica szczotek 280 mm
średnica szczotek 100 mm
obroty szczotek 650 obr./min.
moc silnika 1000 W
poj. zbiornika na detergent 4,2 l
poj. zbiornika zanieczyszczeń 2,8 l 
nacisk szczotek 26 kg
wymiary 340 / 240 / 430 mm
masa całkowita 22 kg
długość kabla zasilającego 12 m
akcesoria dodatkowe:
Szczotka do polerowania, usuwania smug, do posadzek twardych
Szczotka do prania wykładzin, dywanów o długim włosiu
Szczotka do pielęgnacji codziennej, do prania wykładzin, do dezynfekcji
Szczotka do czyszczenia posadzek mocno zabrudzonych