Wielka Nieszawka 2009-06-25

I-341-4/09

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania przetargowego  o udzielenie zamówienia publicznego na  „Wykonanie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) w związku z pytaniami Wykonawców udzielam następujących wyjaśnień:

- Pytanie Wykonawcy (168)

Dot. Aneksu do projektu – dokumentacja podstawowa p.n.k. 1.6.13. Zmieniono system krycia dachów blachami tytanowo- cynkowymi. Zrezygnowano z krycia płytami OSB oraz membrana separacyjna jako podkład pod blachę.Wykonać podkład pod blachę z deskowania pełnego z desek gr. 2,5 cm. Stosować deski suszone o PH między 5-7.

Deski muszą mieć stałą grubość ( różnica na ich grubości nie może przekraczać 1mm). Różnica grubości dwóch sąsiednich desek nie może być większa niż 2 mm. Dla zachowania wentylacji przestrzeni między deska a blachą. Deski układać ze szczelinami 5mm.Dla zachowania właściwej wentylacji przestrzeni pod blachą należy zapewnić minimalną powierzchnię otworów wentylacyjnych równą 1/3000 powierzchni projektowej dachu, wg załączonego rysunku.

Proszę potwierdzić, iż w takiej technologii należy wykonać deskowanie pod pokrycie blaszane.

Odpowiedź:

Dopuszczamy zastosowanie rozwiązań zgodnie z podanymi schematami „Informacja technologiczna”.

- Pytanie Wykonawcy (171)

Proszę potwierdzić czy boazeria z desek drewnianych Soft Line, drewno świerk skandynawski ma być zastosowana jako element wykończeniowy wewnątrz zastosowania wewnątrz pod rygorem utraty gwarancji na w/w produkt.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć system boazerii z desek drewnianych podobny lub równoważny, który zagwarantuje uzyskanie gwarancji.

- Pytanie Wykonawcy (102)

W przedmiarach brak jest transformatorów do oświetlenia podwodnego. Czy należy uwzględnić te transformatory w wycenie technologii czy może po stronie kosztorysów elektrycznych?

Odpowiedź:

Wg uznania wykonawcy.

- Pytanie Wykonawcy (68)

Branża elektryczna. Prosimy o podanie opraw, podstawowych parametrów technicznych jakie mają spełniać oprawy oświetleniowe nad torami ruchu w kręgielni.

Odpowiedź:

Oprawy oświetlenia torów kręgielni zostały dobrane z katalogu np. firmy SENTINEL.

- Pytanie Wykonawcy (69)

Branża elektryczna. Prosimy jednoznacznie określić czy toru ruchu w kręgielni będą oświetlane lampami UV.

Odpowiedź:

Tor ruchu kręgielni będzie oświetlany lampami UV.

- Pytanie Wykonawcy (73)

Prosimy o schematy zasilania i automatykę bram przesuwanych i szlabanu.

Odpowiedź:

Do zasilania i sterowania bram przesuwnych i szlabanu dobrano rozwiązania typowe. Dane przykładowych dostawców tych urządzeń załączono w projekcie

- Pytanie Wykonawcy (80)

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy schematem system p.poż a rzutami w kwestii pomieszczenia 1.06. Na schemacie są w tym pomieszczeniu 2 czujniki dymu a na rzutach ich brakuje.

Odpowiedź:

Czujki dymu mają występować  w POM. 106.

- Pytanie Wykonawcy (81)

Proszę o potwierdzenie, iż w pokojach gościnnych na poziomie poddasza nie przewiduje się rozmieszczenia elementów systemu  p.poż. (zgodnie z dokumentacją).

Odpowiedź:

Projekt instalacji sygnalizacji pożaru nie obejmował części hotelowej z uwagi na udostępnienie wszystkich pomieszczeń hotelu dla osób palących. Jednak z uwagi na obowiązujące przepisy uzupełniono w trakcie trwania przetargu instalację przeciwpożarową w części hotelowej. W części hotelowej wystąpią:

- Czujki dymowe adresowalne typ DIO – 40-46 szt.166

- Wskaźnik zadziałania czujki typ WZ-31 – szt.30

- Ręczny sygnalizator pożaru – typ ROP szt.24

- Sygnalizator wewnętrzny alarmu typ SAL – szt.20

- Przewód YNTKSYekw1x2x0,8 - 1390m

- Przewód HDGs3x1,5 – 270m

- Pytanie Wykonawcy (82)

Proszę o potwierdzenie, iż w pomieszczeniach kuchennych nie przewiduje się umieszczenia czujek system p.poż.

Odpowiedź:

W kuchniach nie przewiduje się czujek p.poż.

- Pytanie Wykonawcy (84)

Czy w pomieszczeniach 1.19, 1.39, 1.41 przewiduje sie detekcję pożaru?

Odpowiedź:

Tak, w tych pomieszczeniach przewiduje się detekcję pożaru.

- Pytanie Wykonawcy (85)

Czy na klatkach schodowych przewiduje się detekcję pożaru?

Odpowiedź:

Tak, przewiduje się detekcję pożaru.

- Pytanie Wykonawcy (86)

Czy zastosowana ilość sygnalizatorów akustycznych (2 szt. na cały obiekt hotelowy) spełnia wymagania przepisów p.poż.?

Odpowiedź:

Nie spełnia, wystąpił błąd, winno być 20 szt.

- Pytanie Wykonawcy (87)

Czy wobec zastosowania sytemu alarmu pożarowego na obiekcie zamawiający przewiduje sterowanie windami?

Odpowiedź:

Nie przewiduje się. Obiekt jest pod stałym nadzorem pełnodobowym. Centrala pożaru zainstalowana w pom. ochrony informuje o zaistniałych zdarzeniach. Recepcjonista lub pracownik pom. ochrony przyciskiem wyłącznika p.poż. pozbawia napięcia cały obiekt. Winda zjeżdża na najniższy przystanek, drzwi otwierają się.

- Pytanie Wykonawcy (88)

Proszę o określenie przeznaczenia 1372,80m kabla YnTKSYekw 5x2x0,8 z przedmiaru. Taki kabel nie występuje w projekcie.

Odpowiedź:

Zamiast kabla YNTKSY ekw 5x2x0,8 winien występować kabel YNTKSYekw1x2x0,8

- Pytanie Wykonawcy (89)

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o obliczenia doboru akumulatorów centrali p.poż.

Odpowiedź:

Obiekt posiada zasilanie podstawowe z sieci energetyki zawodowej oraz własny zespół prądotwórczy automatycznie załączający się w momencie zaniku napięcia. Centrala POLON 4900 wyposażona będzie w baterie akumulatorów 45Ah. Przy opisanym systemie zasilania występująca bateria przy opisanym systemie zasilania jest wystarczająca.

- Pytanie Wykonawcy (90)

Czy w obiekcie system pożarowy będzie sterować innymi urządzeniami ( np. kontrola dostępu, wentylacja, nagłośnienie )/ Jeśli tak to proszę o określenie ilości sterowań i miejsc występowania.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się aby system p.poż. sterował innymi urządzeniami.

- Pytanie Wykonawcy (91)

Proszę o zamieszczenie schematu ideowego instalacji p.poż. dla części basenowej.

Odpowiedź:

Schemat instalacji p.poż. części basenowej jest częścią projektu.

- Pytanie Wykonawcy (93)

Proszę o określenie ilości I lokalizacji drzwi objętych kontrolą dostępu.

Odpowiedź:

Kontrolą dostępu objęte są:

- wszystkie drzwi pokojów hotelowych

- pomieszczenie serwera

- pomieszczenie recepcji

- pomieszczenie ochrony i monitoringu

- Pytanie Wykonawcy (108)

Prosimy o podanie typów siłowników świetlików dachowych.

Odpowiedź:

Wszystkie siłowniki dobrano w projekcie na podstawie katalogu D+H. na rysunku E25 dla okna uchylnego zewnętrznego proponujemy siłowniki KA32/700 z konsolą RA-KA. W projekcie zawarto ofertę techniczną firmy D+H na wyżej wymienione pytania.

- Pytanie Wykonawcy (141)

Branża elektryczna. Czy uzasadnione jest zastosowanie kabli do zasilania rozdzielnic RGO-hotel i RGBO-basen o przekroju 240mm2 skoro zabezpieczenie tych obwodów wynosi odpowiednio 160A i 125A?

Odpowiedź:

Zasilanie rozdzielnic pozostaje bez zmian.

- Pytanie Wykonawcy (142)

Branża elektryczna. Brak szczegółów na zrealizowanie sterowania oświetleniem tarcz oraz strefami w strzelnicy (Rozdzielnica ROs). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Schemat załączony w projekcie został uzgodniony z wykonawcą automatyki. Automatyka strzelnic zawarta jest w projekcie technologii strzelnicy wyłączonym z oferty.

- Pytanie Wykonawcy (144)

Odnosząc się do odpowiedzi (13) z 15.06.2009 skoro w przedmiarze występuje zdalne terowanie atrakcjami wodnymi i oświetleniem i należy je uwzględnić w ofercie, to prosimy o przesłanie dokumentacji i projektu do tego sterowania. Gdyż przekazane przedmiary są materiałem wyłącznie pomocniczym, a wycenę oferty należy dokonać na podstawie projektu wykonawczego.

Odpowiedź:

Cały system sterowania technologią basenową łącznie z atrakcjami wodnymi i oświetleniem jest elementem projektu technologii wody basenowej.

- Pytanie Wykonawcy (152)

Prosimy o wyjaśnienie, które węzły należy uwzględnić w ofercie (Sk4,  Sk3, SR1, SR2, Sk1, Sk2) oraz podanie ilości odwiertów z każdego węzła.

Odpowiedź:

- Pytanie Wykonawcy (153)

Branża elektryczna. W otrzymanej dokumentacji nie ma instalacji gniazd i siły dla BASENU ( dla wszystkich kondygnacji). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Projekt zawiera instalacje gniazd i siły zgodnie z wymogami technologii obiektu.

- Pytanie Wykonawcy (154)

Branża elektryczna. Czy jest przewidziany monitoring stanu oświetlenia awaryjnego dla hotelu i basenu?

Odpowiedź:

Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone mają być we wskaźniki kontroli ich stanu technicznego