- 1 -

PROJEKT  BUDOWLANY

## OBIEKT                :      PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

ADRES                  :       MAŁA NIESZAWKA

#### DZ. NR 208 , 207/7 , 207/11 , 207/8

INWESTOR         :        GMINA WIELKA NIESZAWKA

ul. TORUŃSKA 12

87 – 165  CIERPICE

PROJEKTANT    :

Październik    2011  r.                                                              1

- 2 -

### SPIS  ZAWARTOŚCI

1.   Opis techniczny                                         str. 3   -   str. 5

2.   Informacja dotycząca bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia                                     str. 6    -  str.  8

3.   Załączniki formalno – prawne	          str. 9  -   str. 36

4.   Rysunki						szt. 5

- 3 -

##### OPIS TECHNICZNY

do projektu przyłącza wodociągowego

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany przyłącza wodociągowe-  go od istniejącego przewodu  ø 110 mm  PVC dla budynku mieszkalnego na działce  nr 202/11 i 207/8 w Małej Nieszawce.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.   Mapa syt. – wys. w skali 1 : 500

sporządzona przez geodetę uprawnionego

mgr inż. Wiesława Rutkowskiego w październiku 2011 r.

2.2.    Wypis uproszczony z rejestru gruntów .

2.3.   Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Wielka Nieszawka Nr RPI.6727.173.2011 z 10 listopada 2011 r.

2.4.   Warunki techniczne podłączenia  do gminnej

sieci wod. – kan. wydane przez Urząd Gminy

w Wielkiej Nieszawce dnia 31 października 2011 r.

znak RT – 7031/ W/40/ 2011 .

  - Uzgodnienie projektu wydane przez Urząd Gminy w Wielkiej

Nieszawce dnia 10 listopada 2011 r. znak RT-7031/W/40/2/2011 .

2.6.   Opinia Nr ZUD /1752/ 2011 uzgodnienia dokumentacji

projektowej Starostwa Powiatowego w Toruniu

Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej

z 8 listopada 2011 r.

- 4 -

3. OPIS PROJEKTU

Woda do budynku doprowadzona będzie od ulicznego przewodu ( 110 mm

PVC w ulicy Przemysłowej ( dz. nr 208 ) w Małej Nieszawce zgodnie

z wydanymi przez Urząd Gminy warunkami technicznymi .

W związku z koniecznością zachowania przepisów  p.poż.  i wymogu zastosowania  hydrantu zewnętrznego projektuje się odcinek przyłącza od sieci do hydrantu o średnicy 110 mm z rur PVC 1,0 MPa .

Włączenie się w istniejący wodociąg nastąpi poprzez zastosowanie trójnika

( 100/100 mm i zespołu trzech zasuw ø 100 mm z wygumowanym trzpieniem. Odcinek przyłącza do hydrantu wykonać z rur PVC łączonych na uszczelkę gumową. Zaprojektowano hydrant podziemny ( 80 mm. W miejscu zamontowania trójnika , zasuw i hydrantu wykonać bloki oporowe z betonu

B-15. Odcinek przyłącza od rurociągu ø 110 mm PVC do budynku wykonać

z rur ciśnieniowych PE-HD SDR 11 Pnom 1.0 Mpa  ( 40 mm z zastosowaniem kształtek przejściowych PE/stal. Włączenie w przewód ( 110 PVC wykonać poprzez zastosowanie nawiertki ( 100/32 mm.  Na trzpień zaworu nawiertki należy założyć rurę ( 50 mm i umieścić w żeliwnej skrzynce do zasuw.

Trzpień zaworu nawiertki należy wyprowadzić do wysokości terenu za pomocą typowej obudowy i umieścić w żeliwnej skrzynce do zasuw.

Skrzynki żeliwne zasuw i nawiertki należy w promieniu 0,7 m obrukować lub obetonować 15 cm warstwą betonu B – 15.

Lokalizację skrzynek , zasuw i hydrantu oznakować za pomocą tabliczek informacyjnych emaliowanych umieszczonych na słupkach z rur stalowych

( 50 mm.

Przewód wodociągowy ułożyć na głębokości 1,80 m.

Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie innego uzbrojenia wykonywać ręcznie.

Wszystkie skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać zgodnie z zaleceniami i wymogami instytucji uzgadniających załączonymi do niniejszego opracowania. Umocnienie pionowych ścian wykopu wg możliwości materiałowych i sprzętowych wykonawcy.

Wokół wykopu ustawić poręcze ochronne o wysokości 1,2 m oraz zainstalować czerwone światło ostrzegawcze palące się od zmierzchu do świtu.

Zasypywać przyłącze można po stwierdzeniu pozytywnego wyniku próby ciśnienia  przeprowadzonej zgodnie z normą PN-70/B-10715 w obecności

przedstawiciela Urzędu Gminy Wielka Nieszawka.

- 5 -

Płukanie przyłącza prowadzić wodą z istniejącego wodociągu.

Pomiar zużytej wody odbywać się będzie poprzez wodomierz skrzydełkowy

Ø 20 mm usytuowany w pomieszczeniu na parterze budynku.

Przed i za wodomierzem należy zamontować zawory przelotowe ( 25 mm.

Za zestawem wodomierzowym  po stronie instalacji wewnętrznej zamontować zawór antyskażeniowy np. typu EA 251 firmy Danfoss lub typu RV 277 firmy Honeywell , a za nim zawór przelotowy z kurkiem spustowym.

Przebieg trasy przyłącza, miejsce włączenia do sieci pokazano w części rysunkowej.

Wykonane przyłącze wodociągowe należy w stanie odkrytym zgłosić do zainwentaryzowania służbie geodezyjnej i do odbioru technicznego w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka.

Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym projektem, warunkami techniczny-mi wykonawstwa i odbioru robót oraz warunkami BHP.

Teren po zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego.