OPIS TECHNICZNY

PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1

I. Przepompownia ścieków

Przepompownię ścieków projektuje się jako obiekt gotowy Ø 1200mm, wykonany ze zbrojonego betonu B-45, posadowiony na ławie żelbetowej. Dobór przepompowni zawarty jest w karcie informacyjnej. Wyposażenie przepompowni zawarte jest w opisie przepompowni.

Zasilenie w energię elektryczną

Powyższe należy wykonać zgodnie z warunkami energetycznymi wydanymi przez ENERGA OPERATOR S.A. Sterowanie pracą przepompowni odbywać się będzie automatycznie za pomocą sygnalizatorów poziomu ścieków w komorze czerpalnej.

Rozruch pomp odbywać się będzie poprzez urządzenie łagodnego startu SOFTSTART. W szafce sterowniczej należy uwzględnić możliwość pracy pomp naprzemiennie.

Wentylacja przepompowni

Wentylacja zbiornika rurami wywiewną i nawiewną Ø 110/160mm, wyprowadzonymi 2,0m ponad poziom terenu, wchodzącą w skład wyposażenia zbiornika przepompowni - zachowując ich stabilność.

Obsługa przepompowni

Do obsługi przepompowni nie przewiduje się stałego zatrudnienia. Praca pompy sterowana będzie automatycznie. Okresowe przeglądy i konserwacja wykonywane będą przez pracowników oczyszczalni ścieków.

Stan awaryjny sygnalizowany będzie sygnałem świetlnym i dźwiękowym na terenie przepompowni.

Obsługa przepompowni nie wymaga schodzenia do zbiornika czerpalnego. Pompy będą wyciągane na prowadnicach stalowych kwasoodpornych do poziomu terenu. Prace w przepompowni powinny się odbywać z zachowaniem wymogów Rozporządzenia i PE-EN

Montaż i demontaż pomp w przepompowni ścieków

Pompy pracują zanurzone w ściekach. Pompy montowane są w komorze przez zsunięcie ich na prowadnicy i osadzenie na kolanie stopowym. Na dole następuje samoczynne połączenie pomp z przewodem tłocznym.

Mechanizm prowadzenia pomp czyli prowadnica wykonana jest z dwóch równolegle prowadzonych rur ze stali kwasoodpornej, zamocowanych z jednej strony na kolanie sprzęgającym, a z drugiej strony mocowanych do górnej części obudowy przepompowni. Powyższe rozwiązanie umożliwia opuszczenie pomp   z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do zbiornika.

Podniesienie pomp do góry za pomocą łańcucha powoduje automatycznie odłączenie od kolana stopowego, co umożliwia wyjęcie pompy celem jej oczyszczenia lub wykonania przeglądu. Kolano stopowe, prowadnice i łańcuch zamontowane są w zbiornikach na stałe.

###### Strefa uciążliwego oddziaływania

Ze względu na bezskratkowy charakter przepompowni, niezależne zasilenie energetyczne, jak też przyjętą technologię pracy proponuje się nie przyjmować  strefy uciążliwego oddziaływania.

Przed wejściem do komory należy:

- sprawdzić czy nie ma gazu trującego

- wyłączyć komorę z pracy pomp

- opróżnić komorę

- zdemontować pompy

Prace wewnątrz komory czerpalnej należy traktować jako szczególnie niebezpieczne

Powinny się one odbywać z zachowaniem wymagań Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 93.10.01 w sprawie BHP w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. nr 96 z 1993r.).

Schodzący do komory czerpalnej pracownik powinien mieć założone szelkowe pasy bezpieczeństwa  z przymocowaną linką bezpieczeństwa oraz asekurację dwóch pracowników na poziomie terenu. Przed rozpoczęciem prac, komorę należy przewietrzyć (10 wymian na godzinę).

W czasie prowadzenia robót w komorze czerpalnej powinna być zainstalowana wentylacja nawiewna mechaniczna-wentylator przenośny                      z giętkim wężem.

Uwagi ogólne

Projektowana przepompownia ścieków jest przepompownią bezobsługową. Zminimalizowano czynności obsługowe i konserwacyjne w wyniku zastosowania pomp zatapialnych, automatycznie sterowanych.

Wykonawca przepompowni zapewni rozruch technologiczny przepompowni,             a na wszystkie zamontowane urządzenia dostarczy certyfikaty oraz stosowne zgodności zgodnie z art. 20.1 Ustawy o Normalizacji.

Zestawienie parametrów technicznych przepompowni ścieków P1

Tab. 1 Zestawienie parametrów pompowni ścieków

| Dane | Dane dla pompowni |
| --- | --- |
| Typ pompowni | KRTF 80-215 |
| Średnica wewnątrz pompowni [mm] | 1200 |
| Wysokość pompowni [mm] | 3850 |
| Pompa | KRTF 80-215/52UEG-S |
| Moc pompy [kW] | 5,5 |
| Rzędna wierzchu pokrywy pompowni | 40,70 |
| Rzędna terenu w miejscu posadowienia pompowni | 40,70 |
| Rzędna osi wylotu rurociągu tłocznego z pompowni | 39,30 |
| Rzędna dna dopływu do pompowni/średnica | 39,23/200 38,25/200 |
| Rzędna dna pompowni | 36,85 |
| Nadciśnienie w rurociągu zbiorczym [atm] | 0 |
| Rurociąg tłoczny średnica PN 10 | PE DN 90 |
| Ilość pomp w pompowni | 2 |

Opis techniczny przepompowni

ścieków

Zbiornik pompowni zaprojektowano jako obiekt gotowy dn. 1200mm, wykonany ze zbrojonego betonu B-45 mrozoodpornego, posadowionego na ławie żelbetowej.

Zasadniczą część technologiczną zbiornika zaprojektowano w postaci monolitu ze specjalnie uformowanym wnętrzem, zapobiegającym gromadzeniu się zanieczyszczeń stałych w pompowni. Zbiornik będzie od zewnątrz abizolowany. Zbiornik pompowni będzie wyposażony we właz żeliwny typu ciężkiego D400 dn. 800mm z zamkiem zatrzaskowym bez otworów wentylacyjnych, przez które mogłyby przedostawać się zanieczyszczenia stałe (ziemia, piasek itp.), wpływające niekorzystnie na trwałość wirników pomp. Pompownia będzie wentylowana przy pomocy rur nawiewno-wywiewnych                  z kominkiem PVC 110/160 zamontowanych w pokrywie i wyniesionych 2,0m ponad poziom terenu - zachowując ich stabilność.

Armatura DN80 wewnątrz pompowni będzie wykonana z żeliwna GG25 natomiast orurowanie DN80 i kształtki ze stali k.o. 1.4301 (wg PN OH18N9), łączone na kołnierze. Wszystkie niezbędne elementy do prawidłowego działania pompowni takie jak: łańcuchy do podnoszenia pomp, główne uchwyty prowadnic, prowadnice, elementy złączeniowe, śruby wykonane ze stali kwasoodpornej.           W pompowni na każdym rurociągu tłocznym zaprojektowano zawór kulowy zwrotny kołnierzowy DN80 i zasuwę miękkouszczelnioną kołnierzową DN80.             Na króćcu tłocznym, na zewnątrz pompowni, zamontowana będzie kształtka przejściowa w postaci kołnierza umożliwiająca połączenie zbiorczego rurociągu tłocznego DN80 wewnątrz pompowni z rurociągiem tłocznym zewnętrznym             PE DN90

Pompownia wyposażona będzie w pompy dwie pompy typu KRTF 80-215/52UEG-S .

Pompy będą zamontowane w zbiorniku przy pomocy żeliwnej stopy sprzęgającej. Montaż i demontaż pomp odbywać się będzie przy pomocy łańcucha i prowadnic stalowych k.o. naprowadzających pompy na stopę sprzęgającą.

Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie przy pomocy układu elektronicznego współpracującego z czujnikiem poziomu ścieków. Sterownik umieszczony w obudowie posiadającej klasę zabezpieczenia IP55, zamykanej na zamek może być usytuowany na pokrywie pompowni, lub poza pompownią-na ścianie wewnątrz budynku, zawieszony na słupie lub posadowiony na specjalnej podstawie. Przewidzieć zasilanie przepompowni od złącza energetycznego do szafki sterowniczej przy przepompowni, a następnie do pomp w przepompowni ścieków.

Sterownik jest przeznaczony do współpracy z dwiema pompami. Praca pompy jest uzależniona od poziomu ścieków w zbiorniku pompowni i jest sygnalizowana przy pomocy diod zamontowanych na płycie czołowej sterownika. Zbiorczy stan awaryjny jest sygnalizowany błyskającą lampą, zamontowaną na górnej pokrywie szafy sterowniczej. Dla mocy 5,5kW układ sterowania realizuje rozruch bezpośredni. Układ sterowania umożliwia automatyczną pracę przepompowni a także pracę w trybie ręcznego sterowania.

Szafa sterownicza przystosowana jest do zamontowania modemu radiowego służącego do przesyłania informacji o stanie pracy pompowni. Szafa sterownicza standardowo wyposażona jest w:

- sterownik

- zabezpieczenie termiczne silnika,

- układ kontroli faz,

- zabezpieczenie nadprądowe,

- lampki sygnalizacyjne,

- przyciski sterujące,

- alternacja pracy pomp,

- 2 pływaków,

- przekaźnik termiczny,

- styczniki i przekaźniki,

- licznik motogodzin pracy pomp.

- szafa z grzejnikiem antykondensacyjnym,

- sygnalizacja świetlna,

- czujnik poziomu ścieków w pompowni,

- dwustronne zasilanie.

Funkcje sterownika

- pomiar poziomu ścieków za pomocą sondy hydrostatycznej

- zabezpieczenie pomp przed pracą w suchobiegu i pompowni przed przelaniem za pomocą 2 pływaków

- tryb pracy ręcznej z dowolną kolejnością załączenia pomp

- tryb pracy automatycznej z rotacją pomp przy kolejnych załączeniach

- zabezpieczenie przeciążeniowe i przeciwzwarciowe silników

- sygnalizacja świetlna pracy urządzeń w stanach awaryjnych, awaryjnych identyfikacją rodzaju awarii-lampka wewnątrz szafki

- sygnalizacja świetlna pracy urządzeń w stanach awaryjnych, awaryjnych identyfikacją rodzaju awarii-lampka błyskowa na zewnątrz szafki

- licznik godzin pracy pomp

- sygnalizacja pracy i stanów alarmowych silników pomp

- awaryjne załączenie pomp

- zabezpieczenie przepięciowe

Zestawienie parametrów elektrycznych przepompowni ścieków

Tab. 2 Tabela parametrów pomp w przepompowni ścieków

| Nr pompowni | Typ pompy | Wielkość silnika | P2 [kW] | Ilość obrotów | Prąd znamionowy | Prąd rozruchu |  | Typ kabla | Max temp. pracy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | n | In | Ia | Ia/In |  | T |
|  |  |  |  | [1/min] | [A] | [A] | [-] |  | [°C] |
| Przepompownia ścieków | KRTF 80-215/52UEG-S | 52UEG | 5,5 | 2900 | 11,1 | 61,05 | 5,1 | S1BN8-F12G1,5 | 40 |